本此电梯有观光电梯和非观光电梯两种，请各报名厂家根据项目要求分别提供相应技术参数和报价。

一、观光电梯技术要求

1、货物名称、数量

| 梯号 | 电梯类型 | 主 要 规 格 描 述 |  |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 载重量（kg） | 速度（m/s） | 层/站/门 |  |
| DT1 | 无机房 观光梯 | ≥1000kg | ≥1.5 | 6/6/7 | 1 |

2、建筑及配套总体情况 无机房观光电梯 1 台，

DT1 梯：6 层 6 站 7 门，载重量≥1000kg，速度≥1.5 m/s；

加建一台观光电梯，其观光电梯井道需要按照电梯的国家规范进行土建改造，项目涉及土建、钢结构等施工项目。 因建筑下方有土建桩基，需安装连廊作为电梯通道， 此项目为交钥匙工程，竣工报验，免费维保期三年。

交货期（含安装）：100 天质保期：整梯质保 1 年

项目现场：投标人对项目现场和周围环境自行进行勘察，以便获取编制投标文件和签署合同所需的有关资料，勘察现场所产生的风险及发生的费用由投标人自己承担。投标人到现场实地勘踏，应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获得批准。

本工程含基坑开挖、基坑浇筑、垃圾清理、钢结构运输、安装、吊装、井道外包

（含材料、人工）、吊钩、连廊（2 米）以及完成本工程的相关材料。

3、交付时间

本次招标电梯在使用方工地现场安装调试结束，验收合格，获得电梯验收合格报告，协助使用方取得使用许可证，交付使用方使用。总工期不得超过 100 天

4、技术指标

有机房乘客电梯技术参数：

| 梯号 | DT1 |
| --- | --- |
| 额定载重量 | ≥1000kg |
| 额定速度 | ≥1.5m/s |

| 开门方式 | 中分式 |
| --- | --- |
| 轿厢类型 | 观光轿厢 |
| 楼层数 | 6 层 |
| 停靠站门数 | 6 站/7 门 |
| 井道尺寸 | 2200mm*2150mm |
| 轿厢尺寸 | 1500mm*1600mm |
| 底坑深度 | 1600mm |
| 顶层高度 | 4600mm |
| 提升高度 | 20000mm |
| 控制系统 | 单台 |
| 驱动系统 | 永磁同步无齿轮 |
| 调速方式 | VVVF 变频变压调速 |
| 电源标准 | AC380/50HZ 照明 220V |
| 轿厢壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢门 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢吊顶 | 标准天花板吊顶，LED 照明 |
| 轿内操纵箱 | 轿厢一体式操纵箱，发纹不锈钢面板不绣钢微触按纽、LCD 图文液晶显示运行位置及运动方向 |
| 厅外召唤 | 发纹不锈钢面板、不绣钢微触按纽、LCD 图文液晶显示（无底盒） |
| 厅门及门套 | 发纹不锈钢小门套 |
| 消防功能 | (1)具备消防功能的电梯应按国家规范要求配置消防功能，并设有专门的消防运行状态，在消防状态下由消防员通过手动运行电梯实行救灾行动。 (2)所有电梯须具备消防迫降功能。 |
| 视频监控 | 放置于随行电缆及预留孔用于日后智能化公司安装摄像头 |
| 通信系统 | - 按国家规范要求配置五方通话系统； - 值班室电话为集中控制的主机，医院内布线由采购方负责完成； |
| 地坎 | 硬质铝合金 |
| 轿底材质 | 耐磨PVC 地板 |

| 特殊要求 | - 南北方向两面观光，东西方向两面金属门 - 配备空调 - 停电自动救援箱 - 配备消毒循环风 |
| --- | --- |

注： 供应商自行勘察核对以上相关尺寸，具体以现场实际尺寸为准，现场勘查联系人王磊13382729011

二、非观光电梯技术要求

1、货物名称、数量

| 梯号 | 电梯类型 | 主 要 规 格 描 述 |  |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 载重量（kg） | 速度（m/s） | 层/站/门 |  |
| DT1 | 无机房非观光 电梯 | ≥1000kg | ≥1.5 | 6/6/7 | 1 |

2、建筑及配套总体情况

# 无机房电梯1台，

# DT1梯：6层6站7门，载重量≥1000kg，速度≥1.5 m/s；

加建一台电梯，其电梯井道需要按照电梯的国家规范进行土建改造，项目涉及土建、钢结构等施工项目。 因建筑下方有土建桩基，需安装连廊作为电梯通道，此项目为交钥匙工程，竣工报验，免费维保期三年。

# 交货期（含安装）：100天

质保期：整梯质保1年

项目现场：投标人对项目现场和周围环境自行进行勘察，以便获取编制投标文件和签署合同所需的有关资料，勘察现场所产生的风险及发生的费用由投标人自己承担。投标人到现场实地勘踏，应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获得批准。

钢结构部分：井道电泳浸漆防腐工艺，井道前壁用和纹不锈钢做防护，井道顶部及底部采用和纹不锈钢做防护,中间三面采用普通钢化双层夹胶玻璃做内嵌式防护。

连接平台：6层（含护栏无外封）尺寸：1.9*2（宽*深，m）

3、交付时间

本次招标电梯在使用方工地现场安装调试结束，验收合格，获得电梯验收合格报告，协助使用方取得使用许可证，交付使用方使用。总工期不得超过100天

4、技术指标

无机房乘客电梯技术参数：

| 梯型 | DT1 |
| --- | --- |
| 额定载重量 | ≥1000kg |
| 额定速度 | ≥1.5m/s |
| 开门方式 | 中分式 |
| 开门宽度 | 900*2100 |
| 轿厢类型 | 发纹不锈钢 |
| 楼层数 | 6层 |
| 停靠站门数 | 6站/7门 |
| 贯通门 | 首层贯通 |
| 连廊尺寸 | 宽2000*深2000 |
| 井道外尺寸 | 2550mm*2200mm |
| 轿厢尺寸 | 1500mm*1600mm |
| 底坑深度 | 1600mm |
| 顶层高度 | 4500mm |
| 提升高度 | 20000mm |
| 控制系统 | 单台 |
| 驱动系统 | 永磁同步无齿轮 |
| 调速方式 | VVVF变频变压调速 |
| 电源标准 | AC380/50HZ照明220V |
| 轿厢壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢门 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢吊顶 | 标准天花板吊顶，LED照明 |
| 轿内操纵箱 | 轿厢一体式操纵箱，发纹不锈钢面板不绣钢微触按纽、LCD图文液晶显示运行位置及运动方向 |
| 厅外召唤 | 发纹不锈钢面板、不绣钢微触按纽、LCD图文液晶显示（无底盒） |
| 厅门及门套 | 发纹不锈钢小门套 |
| 消防功能 | (1)具备消防功能的电梯应按国家规范要求配置消防功能，并设有专门的消防运行状态，在消防状态下由消防员通过手动运行电梯实行救灾行动。 (2)所有电梯须具备消防迫降功能。 |
| 视频监控 | 放置于随行电缆及预留孔用于日后智能化公司安装摄像头 |
| 通信系统 | (1)按国家规范要求配置五方通话系统； |
|  | (2)值班室电话为集中控制的主机，医院内布线由采购方负责完成； |
| 地坎 | 硬质铝合金 |
| 轿底材质 | 耐磨PVC地板 |
| 特殊要求 | （1）配备空调 |
|  | （2）停电自动救援箱 |
|  | （3）配备消毒循环风 |

注： 供应商自行勘察核对以上相关尺寸，具体以现场实际尺寸为准，现场勘查联系人王磊13382729011

| 电梯标准功能 |  |
| --- | --- |
| 1. 全集选控制 | 25. 安全回路保护 |
| 2. 司机专用功能 | 26. 运行超时保护 |
| 3. 上电自动开门 | 27. 限位保护 |
| 4. 自动关门延时 | 28. 极限保护 |
| 5. 开门保持时间可调 | 29. 制动器检测保护 |
| 6. 关门错误报警 | 30. 变频器故障保护 |
| 7. 门联锁保护 | 31. 编码器信号丢失保护 |
| 8. 独特的门机保护 | 32. 消防功能 |
| 9. 本层厅外开门 | 33. 电梯溜车报警 |
| 10. 关门按钮提前关门 | 34. 故障自动停靠 |
| 11. 到站自动开门 | 35. 满载和直驶 |
| 12. 检修运行 | 36. 防捣乱功能 |
| 13. 慢速自救运行 | 37. 不停层任意设定 |
| 14. 井道自学习 | 38. 锁梯服务 |
| 15. 外召按钮嵌入自诊断 | 39. 换站停靠 |
| 16. 上电自恢复 | 40. 自动返回基站 |
| 17. WDT主动保护 | 41. 五方对讲 |
| 18. 光幕保护 | 42. 停电应急照明装置 |
| 19. 超速保护 | 43. 维护周期自动提醒 |
| 20. 超载保护 | 44. 支持无线故障短信提醒 |
| 21. 逆向运行保护 | 45. 绝对位置控制 |
| 22. 防打滑保护 | 46. 屏保节能 |
| 23. 防终端越程保护 | 47. 电梯平层开门防溜车 |
| 24. 接触器触点检测保护 |  |

电梯设备制造、安装、验收的技术及质量标准

电梯制造与安装安全规范：国标GB7588

电梯技术条件：GB/T10058

电梯试验方法：GB/T10059

电梯安装验收规范：GB10060

《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》：GB/T7024

电梯T型导轨：JG5072.1

电梯曳引机：GB13435

电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸：GB/T7025.1-08

电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸GB/T7025.2-08

电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸GB/T7025.3-08

电梯装置安装工程 电梯电气装置施工及验收规范GB50310

电梯工程施工质量验收规范：GB50310

电梯运行的限速要求符合国家最新颁布的技术规范