西区电梯维保服务项目

一、项目简介

1.本次西区医院电梯维保外包服务项目为7*24小时驻场维保服务和全面包干的形式，承担维保项目范围内的电梯日常维修、保养、巡检和应急处置等工作，自行配备驻场维保人员和所需的工具，免费为采购人提供部分电梯原厂零部件（扶梯不含梯级链、主机、变频器；垂直梯不含主机、变频器、钢丝绳）。采购人提供驻场维保服务人员的免费宿舍。

2.维保范围：门诊楼自动扶梯2部、曳引式客梯2部；医技楼曳引式客梯2部；老行政楼曳引式客2梯部；食堂楼曳引式客梯2部；洗衣房无机房客梯1部；手术室杂物电梯2部；病房楼曳引式客梯10台；新行政楼无机房客梯1台共计24部电梯。

3.维保期：1年4个月15天，自2024年1月1日至2025年5月15日。

4.项目预算：38.6万元，各供应商报价不得高出预算价格。

5.维护保养范围电梯清单

| 序号 | 设备名称 | 安装场所 | 型号 | 品牌 | 层站 | 投用日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动扶梯 | 门诊大楼南 | 1200EX-EN | 日立 | 2 | 2008-06-26 |
| 2 | 自动扶梯 | 门诊大楼北 | 1200EX-EN | 日立 | 2 | 2008-06-26 |
| 3 | 曳引式客梯 | 门诊大楼南 | KLB/VF-1600/1.0 | 康力 | 4 | 2008-06-26 |
| 4 | 曳引式客梯 | 门诊大楼北 | KLB/VF-1600/1.0 | 康力 | 4 | 2008-06-26 |
| 5 | 曳引式客梯 | 医技楼东 | KLB/VF-1600/1.0 | 康力 | 5 | 2008-12-27 |
| 6 | 曳引式客梯 | 医技楼西 | KLB/VF-1600/1.0 | 康力 | 5 | 2008-12-27 |
| 7 | 曳引式客梯 | 老行政楼南 | KLK/VF-1000/1.0 | 康力 | 7 | 2008-06-26 |
| 8 | 曳引式客梯 | 老行政楼北 | GE1000/1.0-K | 通用 | 7 | 2015-08 |
| 9 | 曳引式客梯 | 食堂楼东 | KLK1/VF-800/1.0 | 康力 | 4 | 2009-2-21 |
| 10 | 曳引式客梯 | 食堂楼西 | KLK1/VF-800/1.0 | 康力 | 4 | 2008-12-27 |
| 11 | 无机房客梯 | 洗衣房 | KLW/VF-1000/1.0 | 康力 | 3 | 2009-2-21 |
| 12 | 杂物电梯（洁梯） | 手术室东 | TWJ200/0.4-AS | 誉美 | 2 | 2008-12-17 |
| 13 | 杂物电梯（污梯） | 手术室西 | TWJ200/0.4-AS | 誉美 | 2 | 2008-12-17 |
| 14 | 曳引式客梯（1） | 病房楼东南 | VE1600/2.0-VVVF | 沃克斯 | 23 | 2021-09-29 |
| 15 | 曳引式客梯（2） | 病房楼东中 | NPH-B1600-2S120 | 日立 | 23 | 2009-02-28 |
| 16 | 曳引式客梯（3） | 病房楼东中北 | NPH-B1600-2S120 | 日立 | 23 | 2009-02-28 |
| 17 | 曳引式客梯（4） | 病房楼东北 | MCA-1050-CO150 | 日立 | 23 | 2013-08-09 |
| 18 | 曳引式客梯（5） | 病房楼西南 | NPH-B1600-2S120 | 日立 | 24 | 2010-02-17 |
| 19 | 曳引式客梯（6） | 病房楼西中 | NPH-B1600-2S120 | 日立 | 23 | 2010-02-17 |
| 20 | 曳引式客梯（7） | 病房楼西中北 | NPH-B1600-2S120 | 日立 | 23 | 2010-02-17 |
| 21 | 曳引式客梯（8） | 病房楼西北 | MCA-1050-CO150 | 日立 | 23 | 2013-08-09 |
| 22 | 曳引式客梯（9） | 病房楼（血透室） | NPH-1000-C0150 | 日立 | 22 | 2009-03-10 |
| 23 | 曳引式客梯（10） | 病房楼西侧 | VE1600/2.0-VVVF | 沃克斯 | 23 | 2021-11-30 |
| 24 | 无机房客梯 | 新行政楼 | UAX-1000-C060 | 日立 | 6 | 2014-05-09 |

6.投标报价采用全面包干的方式，包含但不限于提供的增值税、各种规费及税费、维保服务费、维保配件及材料费、安装费、检测费、运输费、装卸费、验收前保管费、保险费、维修费、人工费（含驻场人员的工资、福利、社保、加班费、夜餐费等）、管理费、调试费、培训费、资料费、机械使用费、工具使用费、配合验收费，政策性文件规定的各项应有费用、质保期内的维保费等直至完成本维保项目发生的所有费用和利润，招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价，同时投标人应将招标交易费用考虑在投标报价中。在合同期内由甲方提出的其他技改需求，双方另行商议。

二、维保的要求

1.按照国家和特种设备相关规定（如新规定颁布按新规定执行），乙方须指派专业技术人员每月不少于二次利用电梯使用空闲时段（每天晚间，每周日下午）进行调整、检查、润滑、清洁、消除运行隐患等维护保养工作，以保证电梯正常安全工作，维保人员在维保过程中不得擅自改动电梯维保范围内的任何密码、协议等，每次维保须主动请甲方有关人员参与。

2.乙方须按照政府法规和相关技术要求对电梯进行常规检查和例行保养，保养包括但不限于以下部件：

2.1安全部件；机房；轿厢；井道；底坑；曳引钢丝绳或曳引钢带、补偿钢丝绳、补偿链、限速

2.2器钢丝绳、曳引绳头组合；轿厢围壁、包括固定或可移动的面板、门面板、轿门扇、吊顶、轿厢照明、厅门扇、门框及地坎；与电梯相关的其它部件。

3.乙方维保应保留现行的工程线路，不得随意改动。

4.乙方免费提供例行保养所需之棉纱、润滑油和润滑脂等各种辅材。

5.乙方对于本合同内包含的配件实行免费送货上门。

6.乙方应承担因乙方原因引起电梯不能正常运行所造成的一切损失。

7.乙方须对所维保的电梯进行每年不少于一次的全面电梯质量安全检查，检查结束应在一周内向甲方提供详细检查报告书一份。

8.乙方按照电梯档案管理制度和电梯安全管理规章制度，制定巡检例行保养表，定期保养表，维保记录，把每一次维保起止时间，主要内容，更换主要配件，故障原因等记录在案，并由检修负责人和甲方电梯管理人员签章，并做好技监局检测检验记录及整改、中修、大修记录。乙方的电梯档案要做到一梯一档、记录完整、随时备查。

9.乙方须按照国家及行业标准对电梯进行常规检查、维修和例行保养，检查、维修、保养内容包括但不限于以下内容，保养要求如下：

9.1安全部件：如制动器各销轴部位、制动器间隙、限速器各销轴部位、轿顶检修和急停开关、轿厢检修和急停开关、轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）、轿门门锁电气触点、层门门锁电气触点、底坑急停开关、制动衬、验证轿门关闭的电气安全装置、限速器轮槽、限速器涨紧轮装置和电气安全装置、制动器上检测开关、上下极限开关、制动器铁芯（柱塞）、制动器制动弹簧压缩量、限速器安全钳联动、上行超速保护装置、轿厢称重装置、安全钳钳座等安全部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

9.2机房：如机房滑轮间环境、手动紧急操作装置、编码器、曳引轮槽、电动机与减速机联轴器螺栓、曳引轮和导向轮轴承部、控制柜内各接线端子、控制柜各仪表、减速机内齿轮油、控制柜接触器和继电器触点、导电回路绝缘性等机房部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

# 9.3轿厢：轿顶环境、导靴上油杯、轿厢风扇、应急照明、轿内报警装置、对讲系统、轿内显示、指令按钮、轿门在开启和关闭时的状况、轿厢平层精度、位置脉冲发生器、导靴靴衬或滚轮、各反绳轮轴承部、轿顶和轿厢架和轿门及其附件安装螺栓、轿底各安装螺栓等轿厢部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

# 9.4井道：对重块及压板、井道照明、层站召唤、层楼显示、层门地坎、层门自动关门装置、层门门锁自动复位、层门锁紧元件啮合长度、层门和轿门系统中传动钢丝绳或链条或胶带、层门门导靴、消防开关、补偿链（绳）与轿厢和对重的连接处、轿厢和对重的导轨支架、轿厢和对重的导轨、随行电缆、层门装置等井道部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

# 9.5底坑：底坑环境、缓冲器、对重缓冲距等底坑部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

# 9.6曳引钢丝绳或曳引钢带、补偿钢丝绳、补偿链、限速器钢丝绳、曳引绳头组合的检查、调整、清洁、润滑和更换。

# 9.7轿厢围壁、包括固定或可移动的面板、门面板、轿门扇、吊顶、轿厢照明、厅门扇、门框及地坎的检查。

# 9.8机房温度、齿轮箱、齿轮箱轴承、油封、查看故障记录、限速器护罩和楔块、轿门、开门机、厅门导轨、隔光板或磁条、E&I操纵盘、地坎护板、控制柜内保险、电子板和风扇、变频器、交/直流转换驱动器、可控硅、曳引轮防护、井道开关和换速开关、钢带PPT、补偿绳绳轮、补偿链防晃器、轿顶接线盒、安全钳开关及轴销、控制柜防尘网、电刷和换向器、曳引机固定螺栓和减震胶垫等部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

# 9.9液压梯：除了上述电梯部件外，安全部件还包括：安全溢流阀、手动下降阀、手动泵、油温监控装置、柱塞限位装置等部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。