二次供水水箱清洗消毒项目需求

一、项目背景

为严格遵循医院生活用水管理要求，同时符合国家生活饮用水标准 GB5749-2006《生活饮用水标准》，保障医院及邗江实验中学学生宿舍生活用水安全与卫生，我院需对指定二次供水水箱定期开展清洗消毒作业，特制定本项目需求，以规范服务流程、明确服务标准，确保清洗消毒工作高质量完成。

二、项目目标

通过专业的清洗消毒作业，去除二次供水水箱内的污垢、杂质、微生物等有害物质，使水箱水质达到国家生活饮用水标准 GB5749-2006 要求。同时，建立规范的清洗消毒记录与检测机制，保障水箱长期稳定运行，为医院患者、医护人员及邗江实验中学学生提供安全、卫生的生活用水。

三、项目范围

本次二次供水水箱清洗消毒项目覆盖水箱共计 5 个，总清洗容积 380m³，具体明细如下：

- 东区区域：7 号楼 - 1 层，1 个 30m³ 水箱；

- 西区区域：住院楼 - 1 层，1 个 240m³ 水箱；住院楼 26 层，1 个 60m³ 水箱；

- 邗江实验中学：学生宿舍楼，2 个 25m³ 水箱（单个容积 25m³，总计 50m³）。

清洗消毒范围包括水箱内部壁面、底部、顶部、进出水管口、浮球阀、水位计等所有与水接触的部件，确保无死角、无残留污染物。

四、项目实施时间

- 首次清洗消毒时间：预计为 2025 年 11 月，具体日期需提前与院方沟通确认，避开用水高峰时段，减少对正常用水的影响；

- 第二次清洗消毒时间：预计为 2026 年 5 月，具体日期同样需提前与院方协商确定；

- 单次作业时间窗口：每次清洗消毒作业需在当日 22：00 至次日凌晨 04：30 期间完成（邗江实验中学学生宿舍楼清洗时间为16：00-21：00）

- 作业单位需合理规划人员与设备，确保在规定时间内高效完成全部工作，避免超时影响次日正常供水。

五、项目服务要求

（一）作业单位资质要求

- 作业单位需具备有效的营业执照，经营范围包含二次供水设施清洗消毒相关业务；

- 按照工作量拥有至少4名经过专业培训并取得有效《健康合格证》的作业人员，作业人员需熟悉水箱结构、清洗消毒流程及安全操作规程；

- 具备符合国家规定的清洗消毒设备（消毒设备、防护设备、排水泵等），设备需定期维护保养，确保性能良好、运行安全。

（二）清洗消毒流程要求

- 前期准备：作业前 3 个工作日，院方通知作业单位进行作业，作业单位提供人员配置、设备清单、操作流程、应急处理预案等；同时，院方在清洗当日会对水箱进行控水操作。

- 清洗作业：采用清洗专业设备，对水箱内壁、底部等部位进行彻底清洗，去除水垢、锈迹、淤泥、藻类等污染物，清洗过程中产生的污水需通过专用管道排放至指定地点，不得随意排放污染环境；清洗完成后，需用干净的清水对水箱进行至少 2 次冲洗，直至排出水清澈、无杂质。

- 消毒作业：选用符合国家卫生标准的含氯消毒剂（提供合格证）放入消毒浮球内。

- 后期恢复：消毒冲洗完成后，作业单位需检查水箱各部件（如浮球阀、水位计等）是否正常运行，确认无误后，开启进水阀门向水箱补水，同时对作业区域进行清理，恢复现场原貌。

（三）检测报告要求

清洗消毒作业完成后 7个工作日内，作业单位需委托具有CMA 资质的第三方检测机构进行现场取样对水箱出水水质进行检测，检测项目需涵盖 GB5749-2006《生活饮用水标准》中规定的常规指标（如微生物指标、感官性状和一般化学指标、毒理学指标等）；检测合格后，需向院方提交完整的检测报告（原件及电子版各 1 份），报告需明确检测结果、检测依据、检测机构资质证明等信息，确保报告真实、有效、可追溯。

六、项目验收与付款

（一）项目验收

- 现场验收：每次清洗前院方相关负责人按照合同确定清洗人数，每少一人扣当次清洗费的20%，清洗消毒作业完成后，院方相关负责人到现场对作业质量进行初步验收，检查水箱内部是否清洁、无残留污染物，各部件是否正常运行，作业现场是否清理干净；

- 水质验收：以作业单位提交的 CMA 第三方检测报告为核心验收依据，若检测报告显示水质符合 GB5749-2006《生活饮用水标准》要求，且现场验收合格，则视为本次清洗消毒项目验收通过；若检测报告不合格或现场验收存在问题，作业单位需在院方规定时间内无偿返工，直至验收合格。

（二）项目付款

- 付款方式：本项目采用分两次付款模式，首次清洗消毒项目验收合格后 30 个工作日内，院方支付该次服务费用的 100%；第二次清洗消毒项目验收合格后 30 个工作日内，院方支付该次服务费用的 100%；

- 付款凭证：作业单位在申请付款时，需向院方提供合法有效的发票（发票类型、税率需符合国家规定）、CMA 第三方检测报告复印件（加盖作业单位公章）、验收合格证明等相关资料，院方审核无误后办理付款手续。

七、项目安全与责任

- 作业单位需严格遵守院方安全管理规定，作业过程中采取有效的安全防护措施（如作业人员佩戴安全帽、防护服、防毒面具等），确保作业人员人身安全；若发生安全事故，由作业单位承担全部责任及相应损失。

- 作业单位需对清洗消毒过程中的水质安全负责，因清洗消毒不彻底、消毒剂使用不当等原因导致水质污染，引发用水安全问题的，作业单位需承担由此造成的全部经济损失及法律责任，并无偿进行整改直至水质达标。

- 作业单位需对作业过程中获取的院方相关信息（如水箱位置、用水情况等）严格保密，不得泄露给第三方，若因信息泄露造成院方损失，需承担相应赔偿责任。