西区采暖系统更换改造项目招标技术要求

- 项目需求

# 目前西区医院中央空调机房内采暖换热机组共计两套，其中2007年使用的机组管件阀件锈蚀，水泵投用周期长故障率高，水流量不足，智能控制系统目前只能手动启动，温控系统故障，部分保温损坏，疏水系统损坏，为保证系统稳定运行，现拟对其中一组采暖系统更换改造。

- 项目基本情况

1.项目名称：西区采暖系统热力系统改造

2.工程类别：交钥匙工程（含设计、设备供货、拆除、安装、调试、验收及培训）

3.工期要求	中标后40日历天

4.采购需求：

- 货物需求清单

| 序号 | 货 物 名 称 | 规格 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调热水循环泵 | 流量250m³/h，扬程40m，功率45kW | 3台 | 格兰富（苏州）、赛莱默（南京）、康迈斯（滁州） |
| 2 | 智能温控变频系统 电动液压等比例积分温控系统 | 电动二通调节阀DN50*1 温度传感器 QAE21 不锈钢衬套 PLC 变频器45kW*3 压力传感器 7寸彩色触摸屏 控制面板 | 1套 | 变频器品牌： ABB、西门子、施耐德 控制系统品牌： 西门子、霍尼韦尔、施耐德 温控阀品牌： 西门子、霍尼韦尔、斯派莎克 传感器品牌： 西门子、霍尼韦尔、丹佛斯 水阀门品牌：（热水型，弹性底座） 天津沃特斯、宁波埃美柯、上海冠龙 |
| 3 | 机组保温 | 蒸汽侧5cm岩棉+铝皮，水侧3cm橡塑+铝皮，板式换热器可拆卸式保温套（定制*2台） | 1项 |  |
| 4 | 止回阀 | DN250 | 3个 | 阀门品牌： 天津沃特斯、宁波埃美柯、天津塘阀 |
| 5 | 过滤器 | DN300 | 1`个 | 阀门品牌： 天津沃特斯、宁波埃美柯、天津塘阀 |
| 6 | 蒸汽过滤器 | DN50 | 1个 | 阀门品牌： 天津沃特斯、宁波埃美柯、天津塘阀 |
| 7 | 涡轮法兰蝶阀 | DN250 | 3个 | 阀门品牌：（热水型，弹性底座） 天津沃特斯、宁波埃美柯、上海冠龙 |
| 8 | 蒸汽截止阀 | DN200 | 1个 | 阀门品牌： 天津沃特斯、河南高山、天津塘阀 |
| 9 | 机组出新 | 除锈，粉刷防锈漆 | 1项 |  |

- 技术要求

- 项目概况：

医院西区中央空调机房内采暖换热机组共计两套，其中2007年使用的机组管件阀件锈蚀，水泵使用时间长均伴随一定故障，部分已损坏，水流量不足，智能控制系统目前只能手动启动，温控系统故障，部分保温损坏，疏水系统损坏。

- 系统性升级改造实施方案

西区空调系统方案简述

（1）采用变频技术，实现按需供热（水泵采用压差变频，一对一变频）；

（2）对蒸汽控制系统进行优化，旨在提高换热效率并减少能耗。具体措施包括新增蒸汽控制阀、移除冷凝水疏水阀，并通过控制冷凝水输出量实现恒温控制。同时，原蒸汽控制阀已升级为超温保护阀；

（3）新增智能化控制系统，实现远程报警、操作（更换全套智能控制系统，可实现移动端、PC端、本地操作、监控）；

（4）更换能效比更高的循环水泵。

（5）对损坏的阀门进行更换。

- 技术要求

- 空调热水循环泵技术要求：

- 循环水泵各项指标应符合GB5657-95标准。

- 选型时，所有水泵需严格遵循规定的流量及扬程要求，并确保相关证明文件完整齐全。

- 所有水泵为立式管道泵，工作时产生的径向负荷引起轴的挠度应符合机械密封正常工作的要求，该值应不超过5um。

- 在容许的工作范围内，水泵轴承的基本额定寿命需达到至少17,500小时。

- 水泵最大工作压力符合设计要求，适用温度≤120度，机械密封。电机选用高效低噪声电机，并带有水泵轴温和低水压故障报警功能，出现故障可报警自动停机。

- 循环水泵的运行与电动调节阀的开闭要连锁，即先开循环水泵，后开电动调节阀。先关闭电动调节阀，后关闭循环水泵。水泵需向控制器发送状态和故障信号，便于控制器监测并调控其运行。

- 循环水泵均由变频控制，满足系统变流量要求，根据供回水压力差及回水压力调节水泵的运转状态。

- 所有水泵均需变频控制（即一控一），包括备用水泵；

- 循环水泵需配减振器，使机组水泵能满意地运行。

- 智能温控变频系统

- 为避免出现危险的电机和电动机的动力电缆，应设置动力电缆的接线端子板，电缆接线全部为压接。

- 控制电线端子板应设置防松件。并用格栅分开不同电压等级的端子。

- 每个元配件应根据制造者的图纸分别贴上标记、动力电缆端子应有相应标记、标识电缆端子应用线编号。

- 所有装置应正确接地、接地端子应有足够的尺寸连接接地系统。

- 变频器的备件和接地保护要求应在厂家提供的技术文件中说明并有如下功能：

- —— 过载保护

- —— 过电压保护

- —— 瞬间停电保护

- —— 输出短路保护

- —— 欠电压保护

- —— 接地故障保护

- —— 过电流保护

- 一次侧采用电动二通调节阀，定供回水温度变流量调节。二次侧变流量，循环水泵为变频泵，二次侧根据温度调节曲线，控制二次侧供回水的温度和流量，实现供热量调节。变频器设计需考虑谐波干扰和EMC干扰等潜在影响。

- 一次侧电动调节阀需配置24V连续调节驱动器，并内置弹簧返回机构，确保在电源恢复时能延时自动启动。一次侧电动调节阀应保证关断压力，应能够完全关闭。

- 停电时应能自动关闭一次侧电动调节阀供水，防止汽化，主机的温度控制误差在正负1度之间。具有二次侧低水压时停泵保护控制。

- 所有电气设备均需在现场规定的温度和湿度条件下保持正常运行。

2.1．控制器的功能符合下列要求：

- 参数测量功能。主要完成板式换热器机组温度等模拟量的检测，并完成相应物理量的上下限比较、数据过滤等功能。

- 自诊断、自恢复功能。控制器上电后可自动对关键部位进行自检，检查主板、外围设备和I/O设备是否正常。运行过程中，若程序受干扰出现异常，控制器能自动恢复至稳定状态，继续执行操作，避免死机情况发生。

- 掉电保护功能。控制器所有的存储器都有电池后备或不需要电池而无限期保存数据。

- 显示操作功能。控制器必须具备显示、现场操作功能，控制器的显示屏可以显示数据源和数据位置及需要显示的参数。现场操作功能指直接通过操作键盘对界面切换、功能选取，参数进行现场设定等。

- 控制调节功能。控制器能按照上述的控制原理对热力站和其他现场过程设备进行自动控制和调节，满足对热力站的优化控制功能。

- 机组控制系统应配备无电源触点，并提供远程BA接口及R485通讯接口，支持MODBUS通讯协议，便于远程监控和数据提取。

- 机组人机界面采用彩色液晶触摸屏，能全面显示系统运行状态、设备状况及热力参数，实现运行数据的集中显示。支持就地控制，同时可与中央控制室联网进行远程监控。

2.2．控制器可满足下列环境要求：

（1）运行：0-50度；

（2）储存：-20-70度；

（3）湿度（运行或储存）：5%～95% R.H，无凝露。

- 保温

蒸汽管路保温：保温采用≥5cm玻璃岩棉保温，外壳有铝皮保护套。

水侧管路保温：保温采用≥3cm（B1级）橡塑保温，外壳有铝皮保护套。

板式换热器保温：保温采用一体式易于拆卸安装，可重复使用保温套，厚度≥5cm；

- 质保：更换设备质保期为两年。