扬州大学附属医院东西区配电房改造项目需求

一、改造目的

医院配电系统是保障医疗设备正常运行、患者生命安全及医院各项工作有序开展的核心基础设施。随着现有配电房设备使用年限之久，现部分设备出现老化、性能下降等问题，为确保供电稳定性、安全性及节能性，特提出本设备维修更换项目。

二、项目概况

1．招标内容：框架断路器3台、变压器1250KVA2台，真空断路器2台，母线槽2组、电容柜改造等，具体内容和要求以工程量清单为准。

2．投标人需到招标单位电房现场考察，根据实际情况投标（包含所有设备采购、安装、电容柜改造、施工、调试、试验等），以及中标单位与供电部门协调一切事宜。

三、项目资格要求

项目名称：扬州大学附属医院东西区配电房改造项目

1.企业资质要求：电力工程施工总承包贰级及以上或输变电工程专业承包贰级及以上资质，同时具有承装（修、试）电力设施许可证三级及以上资质；

2.项目负责人资质要求：机电安装工程二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）；

四、质量要求

质量要求：设备投用运行正常，符合相关国家及行业标准。

五、质保期

本项目免费质保期三年（自工程验收合格送电之日起计）；其中电容免费质保期为五年。

六、更换设备及具体需求

1.变压器选用型号：推荐选用SCB14型干式变压器，规格与医院现有变压器容量一样（2台1250kVA）。该型号采用环氧树脂浇注，具有防火、防潮、维护方便、体积小等特点，特别适合医院等对安全性要求高的场所。

节能效比：该型号干式变压器符合国家及当地供电部门能效标准，空载损耗较旧型号降低约20%，负载损耗降低约15%，能有效减少电能浪费。

2.电容采用分体式无功补偿装置，补偿容量根据医院无功负荷计算确定，具备自动投切、过压保护、谐波抑制等功能。

节能效比：可将功率因数提升至0.95以上，根据医院用电负荷，年节约电费约3%-5%，同时减少线路损耗，提高供电质量。

3.选用密集型绝缘母线槽（如CMC型），导体材质为铜质，额定电流与现有配电系统设计一致（2500A），防护等级IP54，具备良好的散热性和机械强度。

节能效比：采用高导电率铜材及优化的结构设计，电阻损耗小，与旧型号相比，输电效率提升5%-8%。

4.低压柜进线开关：选用框架式断路器MasterpactMT25H1  MasterpactMT20H1，额定电流2500A与2000A，分断能力≥50kA，具备智能脱扣器，可实现远程监控与保护。

节能效比：采用低功耗线圈设计，自身功耗较旧型号降低约30%，同时精准的保护功能可减少因故障导致的停电损失。

5.高压真空断路器选用型号：原型号是西门子3AH2，建议更换断路器时保留原接线，让更换后的断路器具备与现运行的断路器可相互互换。

七、设备具体技术要求

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 现场图片 | 备注 |
| 1 | 变压器 | SCB14-1250 10/0.4 | 干式变压器，连接组别：DYn11，阻抗=6%，全套温控器风机，铝合金IP20外壳，尺寸与现场一致，符合国家及当地供电部门要求，一级能效标准。提供节能认证证书（符合GB 20052-2024标准)。 | 台 | 2 |  | 品牌：顺特、南京大全、常州华迪、许继。 |
| 2 | 框架断路器 | MT25H1 2500A 2.0A抽屉式/3P | 分断能力65KA,电流2500A,控制器MIC2.0,基本保护型，标配，3P，尺寸与现场一致。 | 台 | 2 |  | 品牌：施耐德 |
| 3 | 框架断路器 | MT25H1 2000A 2.0A抽屉式/3P | 分断能力65KA,电流2000A,控制器MIC2.0,基本保护型，标配，3P，尺寸与现场一致。 | 台 | 1 |  | 品牌：施耐德 |
| 4 | 真空断路器 | 10KV/630-25KA | 定制 | 台 | 2 |  | 品牌：西门子 |
| 5 | 母线槽 | 2500A | 实际数量以现场测量为准 | 组 | 2 |  |  |
| 6 | 电容柜改造东区（整柜更换方案） | LRAC480-360/9-7 共补300+分补60 （补偿元件含软件） | 共补：30KVAR LCP480-30 + LDR-S-480-30-7 | 只 | 2 | 壳体尺寸：宽1000*深1000 | 电容品牌系列： ①、莱提：电容器LCP，电抗器LDR，控制器LPF ②、安弗仕:电容器AFSCu480-3-30，电抗器AFSRu480-30/7，控制器AFSCN-24A ③、南通现代：电容器TDS-BSMJ,电抗器TDS-CKSG,控制器TDS-1631 电容投切开关品牌：施耐德 |
|  |  |  | 共补：60KVAR 2*LCP480-30 + LDR-S-480-60-7 | 只 | 4 |  |  |
|  |  |  | 分补：60KVAR 3*LCP280-20 + LDR-S-280-60-7F | 只 | 1 |  |  |
|  |  |  | 控制器：LPF230-12-JF 控制器及软件 | 只 | 1 |  |  |
|  |  | LRAC480-210/4-7 （补偿元件含软件） | 共补：30KVAR LCP480-30 + LDR-S-480-30-7 | 只 | 1 | 壳体尺寸：宽800*深1000 |  |
|  |  |  | 共补：60KVAR 2*LCP480-30 + LDR-S-480-60-7 | 只 | 3 |  |  |
|  |  |  | 控制器：LPF230-12-JF 控制器及软件 | 只 | 1 |  |  |
|  |  | LRAC480-210/4-7 （补偿元件含软件） | 共补：30KVAR LCP480-30 + LDR-S-480-30-7 | 只 | 1 | 壳体尺寸：宽800*深1000 |  |
|  |  |  | 共补：60KVAR 2*LCP480-30 + LDR-S-480-60-7 | 只 | 3 |  |  |
|  |  |  | 控制器：LPF230-12-JF 控制器及软件 | 只 | 1 |  |  |
|  |  | LRAC480-210/4-7 （补偿元件含软件） | 共补：30KVAR LCP480-30 + LDR-S-480-30-7 | 只 | 1 | 壳体尺寸：宽800*深1000 |  |
|  |  |  | 共补：60KVAR 2*LCP480-30 + LDR-S-480-60-7 | 只 | 3 |  |  |
|  |  |  | 控制器：LPF230-12-JF 控制器及软件 | 只 | 1 |  |  |
|  |  | LRAC480-210/4-7 （补偿元件含软件） | 共补：30KVAR LCP480-30 + LDR-S-480-30-7 | 只 | 1 | 壳体尺寸：宽800*深1000 |  |
|  |  |  | 共补：60KVAR 2*LCP480-30 + LDR-S-480-60-7 | 只 | 3 |  |  |
|  |  |  | 控制器：LPF230-12-JF 控制器及软件 | 只 | 1 |  |  |
|  | 电容柜改造西区（整柜更换方案） | LRAC480-480/18-7 主辅柜2*（共补140+分补100） （补偿元件含软件） | 共补：20KVAR LCP480-20 + LDR-S-480-20-7 | 只 | 2 | 壳体尺寸：宽800*深1000 |  |
|  |  |  | 共补：60KVAR 2*LCP480-30 + LDR-S-480-60-7 | 只 | 4 |  |  |
|  |  |  | 分补：50KVAR 3*LCP280-16.7 + LDR-S-280-50-7F | 只 | 4 |  |  |
|  |  |  | 控制器：LPF230-12-JF 控制器及软件 | 只 | 1 |  |  |
|  |  | LRAC480-480/18-7 主辅柜2*（共补140+分补100） （补偿元件含软件） | 共补：20KVAR LCP480-20 + LDR-S-480-20-7 | 只 | 2 | 壳体尺寸：宽800*深1000 |  |
|  |  |  | 共补：60KVAR 2*LCP480-30 + LDR-S-480-60-7 | 只 | 4 |  |  |
|  |  |  | 分补：50KVAR 3*LCP280-16.7 + LDR-S-280-50-7F | 只 | 4 |  |  |
|  |  |  | 控制器：LPF230-12-JF 控制器及软件 | 只 | 1 |  |  |
|  |  | LRAC480-360/9-7 共补300+分补60 （补偿元件含软件） | 共补：30KVAR LCP480-30 + LDR-S-480-30-7 | 只 | 2 | 壳体尺寸：宽800*深1000 |  |
|  |  |  | 共补：60KVAR 2*LCP480-30 + LDR-S-480-60-7 | 只 | 4 |  |  |
|  |  |  | 分补：60KVAR 3*LCP280-20 + LDR-S-280-60-7F | 只 | 1 |  |  |
|  |  |  | 控制器：LPF230-12-JF 控制器及软件 | 只 | 1 |  |  |
|  |  | LRAC480-360/9-7 共补300+分补60 （补偿元件含软件） | 共补：30KVAR LCP480-30 + LDR-S-480-30-7 | 只 | 2 | 壳体尺寸：宽800*深1000 |  |
|  |  |  | 共补：60KVAR 2*LCP480-30 + LDR-S-480-60-7 | 只 | 4 |  |  |
|  |  |  | 分补：60KVAR 3*LCP280-20 + LDR-S-280-60-7F | 只 | 1 |  |  |
|  |  |  | 控制器：LPF230-12-JF 控制器及软件 | 只 | 1 |  |  |
| 7 | 施工改造费用 |  | 工作内容：涉及2台变压器、2台框架断路器、1台真空断路器，2组母线槽、东区西区7组电容柜的改造，拆除旧的设备，安装全新设备，重制一次电缆，二次电线，安装完毕现场调试、试验等费用。 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 备注 | 电容柜改造先按全部更换方案投标报价，最终按实际更换数量结算，（现场部分电容可以利旧） |  |  |  |  |  |

以上清单仅供参考，建议现场查看，自行补充需要补充的工作量，并包含在报价内，验收结算时不增加任何费用。