东院区采暖系统及热水系统维修项目清单及需求

本维修项目针对东区门诊楼采暖系统、三号楼生活热水系统存在的故障进行维修：

1、门诊楼采暖系统蒸汽进口 2 台 DN50 截止阀关闭不严漏气，需更换；

2、门诊楼2 台板式换热器漏水，需维护清洗；

3、3号楼容积式换热器换热管封头漏水严重，需维修密封面并更换密封圈；

4、以下清单维修项目仅供参考，实际维修项目以现场勘查为准，自行拟定维修清单，现场勘察联系人：罗垠塍；电话：13912132986

| 系统 | 维修项目 | 规格 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊楼 采暖系统 | 更换蒸汽截止阀 | DN50，铸钢材质 | 2台 | 阀门耐温≥200℃，符合蒸汽系统要求，含阀门，及安装。 品牌：天津沃特斯、河南高山、天津塘阀 |
|  | 板式换热器清洗维护,确保质保期期间不渗漏 | 阿法拉伐（M10-MFM，15pl） | 2台 | 1清洗前检查 （包括彻底检查所有板片是否腐蚀、浸蚀或变形） 2去除垫片 3钝化膜处理、表面污垢清洗 4化学药剂处理 （使用阿法拉伐专门的化学药剂） 5目视检查 6化学检测 7垫片更换 8螺杆除锈 9框架整理 10压力测试 11维护跟踪 |
|  | 密封垫 EPDM | 阿法拉伐M10-MFM | 32根 | 品牌：阿法拉伐 |
| 3 号楼生活热水系统 | 容积式换热器封头维修（漏水维修） | / | 2组 | 含封头拆卸、密封面打磨清理、密封圈更换（氟橡胶）、回装试压；解决封头密封面老化漏水问题。 |

# 技术要求：

1、阀门更换

材质：铸钢，应符合GB/T 12234标准；

耐温：不低于200℃；

安装要求：包含旧阀拆除、新阀安装（含垫片、螺栓）以及系统试压。

2、板式换热器清洗维护

清洗流程应涵盖：检查板片、去除垫片、钝化处理、化学清洗、目视检查、化学检测、垫片更换、除锈、框架整理、压力测试以及维护跟踪；

化学药剂需采用原厂（阿法拉伐）专用药剂；

密封垫材质为EPDM，采用原厂配件。

3、容积式换热器封头维修

需拆卸封头、打磨密封面、更换氟橡胶密封圈（符合GB/T 3452.1标准）；

回装后需进行压力试验，以确保无泄漏情况。

# 质量保证要求：

1、阀门：质保1年（非人为损坏）；

2、板式换热器维修清洗：质保1年（无漏水/结垢）；

3、容积式换热器维修：质保1年（维修处无新漏水）；

4、本项目为交钥匙工程（含配件供货、维修、调试、验收及培训），中标后5日历天完成维修调试交付，质保期内如出现故障响应时间要求：2h内到达现场处置，24h小时内维修完成，否则采购方有权取消合同；

5、项目质保期到后付款。