东区2号楼空调采暖系统水泵控制柜更换项目方案

本更换项目现场 3 台空调系统循环水泵原配套控制柜为 2006 年生产，采用自耦变压器降压启动方式实现工频按钮启动，因使用年限久远及故障损坏，已无法正常运行。为保障冬季采暖及全年空调水循环稳定，需更换为符合最新技术标准的控制柜。

以下清单更换项目仅供参考，实际更换项目以现场勘察为准，自行拟定更换清单，现场勘察联系人：罗垠塍；电话：13912132986

| 序号 | 产品名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜 | 尺寸：1900×800×500mm，壁厚：2mm；（定制）材质：冷轧喷塑 | 具 | 1 | 适配现场安装空间，防护等级IP21 |
| 2 | 软启动器 | ABB 22KW | 台 | 3 | 匹配原水泵电机功率，稳定启动，单台额定功率22KW |
| 3 | 塑壳断路器 | 施耐德 100A | 只 | 3 | 过载保护，符合医疗场所安全标准 |
| 4 | 微型断路器 | 施耐德 1P C6A | 只 | 1 | 精准分断，保护控制回路 |
| 5 | 指示灯 | 施耐德 红、绿、黄、白 | 只 | 11 | 清晰显示设备运行状态 |
| 6 | 按钮 | 施耐德 红、绿 | 只 | 6 | 紧急启停及运行控制 |
| 7 | 互感器 | 正泰 150/5A | 只 | 3 | 电流监测，保障系统安全 |
| 8 | 多功能表 | 安科瑞 | 只 | 1 | 实时监控电压、电流等参数 |
| 9 | 熔断器 | 正泰 2A+ 底座 | 只 | 5 | 短路保护，响应迅速 |
| 10 | 风扇 | 国产优质 | 套 | 1 | 柜体散热，适配医疗场所环境 |
| 11 | 线材 / 辅材 | 含柜内线材、线槽、导轨等 | 项 | 1 | 符合电气安全规范 |
| 12 | 现场服务 | 旧柜体拆除、新控制柜运输、安装、调试、操作培训及质保服务 | 项 | 1 |  |
| 13 | 技术资料 | 提供完整电路图（含电子版）、元件合格证、检测报告等相关技术文件 | 套 | 1 |  |

技术要求：

- 启动方式：采用软启动器 + 工频按钮启动模式，替代原有自耦变压器降压启动，实现水泵平稳启动，降低启动冲击。

- 安全防护：强电与弱电分区布线，符合医疗场所安全标准；所有元件需通过 CCC 认证，整体符合 GB50242《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。

- 智能监控：配备安科瑞品牌多功能表，实时监控电压、电流等运行参数；支持故障自诊断功能，可通过 RS485 接口接入医院楼宇监控系统，便于远程运维。

- 安装保障：施工团队具备医疗场所电气施工资质，安装前进行现场勘测，施工时采用分段断电作业，避免影响医院其他系统 。

质量保证要求：

- 本项目为交钥匙工程（含旧柜体拆除、新控制柜运输、安装、调试、操作培训等）中标后 10 个工作日内完成设备生产、配送及安装调试。

- 2.项目质保期 1 年，质保期内免费更换故障元件及维修，提供 7×24 小时售后服务，接到故障通知后 2 小时内到场处置，24 小时内修复完成。

3.设备安装调试完成并验收合格，质保期到后一次性支付全额货款。