东区1号楼空调系统定压补水装置

7号楼空调采暖系统控制柜更换项目方案

本更换项目东区1号楼空调系统采用2014年生产的定压补水装置，根据现场检查已无法正常使用，影响系统运行安全。东区7号楼空调采暖系统控制柜故障,控制系统已无法安全高效运行。为保障医院冬季供暖及空调系统安全、高效、节能运行，将原1号楼定压补水设备更换为高位膨胀补水箱定压补水系统，7号楼空调采暖系统控制柜更换为一体式智能控制系统。

- 以下更换项目仅供参考，实际更换项目以现场勘察为准，自行拟定更换项目清单，现场勘察联系人：罗垠塍；电话：13912132986

| - 1号楼空调系统定压补水装置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 名称 | - 型号规格 | - 数量 |
| - 1号楼 | - 高位膨胀补水箱系统 | - 详见技术要求 | - 1项 |

- 东区1号楼空调系统定压补水装置更换项目及技术要求：

- 一、总体技术要求

- 1.本项目改造的高位膨胀补水箱系统需完全替代原定压补水装置功能，兼容原有空调系统管路接口及运行参数，不得影响空调系统整体运行性能。

- 2.系统设计、设备选型、材料选用、安装调试需符合国家及行业现行标准，包括但不限于《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）、《不锈钢水箱》（GB/T 32973-2016）、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002）等。

- 3.系统设备及材料须具备环保性、耐腐蚀性，符合医院环境要求，不得产生有害气体、异味或噪声污染（运行噪音≤55dB（A），距设备 1m 处测量）。

- 4.系统须具备自动补水功能，实现补水自动启停。

- 二、核心设备技术参数要求

- 1m³ 高位膨胀补水箱

1.基本参数：

- 有效容积：≥1m³，实际容积偏差≤±2%；

- 材质：采用 304 不锈钢，水箱本体厚度≥2mm；

- 结构：采用装配式或焊接式结构（焊接式需满足焊接工艺标准，无渗漏），配备加强筋（间距≤800mm）防止变形；水箱顶部设人孔（直径≥500mm，带密封盖及锁具）、透气帽（带防尘滤网），底部设排污口（带球阀），侧面设进水管、出水管、溢流管等接口。

- 保温：外保温采用201材质，厚度≥1mm，保温层采用5cm聚氨酯发泡。

2.接口要求:

- 进水管：DN32，配遥控浮球阀（材质 304 不锈钢）；

- 出水管：DN40，配止回阀（304 不锈钢，公称压力 1.0MPa）；

- 溢流管：DN50，管口高于水箱最高液位 50mm，末端设防虫网；

- 排污管：DN40，配球阀（304 不锈钢，公称压力 1.0MPa）；

- 安装与调试要求

- 1.安装准备：

- 投标人需现场勘查，确认安装位置（需靠近空调机房，便于管路连接，且地面承重≥5kN/m²，若地面承重不足需提供加固方案）；

- 设备运输需做好防护，避免碰撞变形，水箱安装需水平（水平度偏差≤1mm/m），支撑牢固，与地面间设橡胶减震垫（厚度≥10mm）；

- 水箱安装完成后需制作耐腐蚀安全爬梯，方便对水箱进行检修。

2.管路安装：

- 管路材质：采用 镀锌钢管，管径与水箱接口匹配，壁厚≥1.5mm；

- 管路坡度：排污管坡度≥5‰，溢流管坡度≥3‰，避免积水；

- 阀门与附件：所有阀门公称压力≥1.0MPa，配备 Y 型过滤器（滤网精度 100     目，304 不锈钢材质）在补水进口端，便于后期维护。

- 水箱需安装在系统的最高点，其安装高度必须通过水力计算确定，确保水箱最低水位线高于系统最高点至少 1.5米，并提供计算书。

- 四、验收要求

- 1.外观验收：水箱外观平整，无划痕、变形、锈蚀，焊缝光滑无毛刺；管路布置整齐，阀门、附件安装规范，标识清晰。

- 2.性能验收：

- 满水试验：24 小时无渗漏、无变形；

- 液位控制：补水功能正常；

- 系统压力：空调系统运行时，定压值偏差≤±0.02MPa，补水及时；

- 噪声：设备运行噪音≤55dB（A）（距设备 1m 处测量）；

- 试运行：连续 72 小时运行，设备无故障，各项参数达标。

- 7号楼空调采暖系统控制柜更换项目及技术要求：

- 一、总体技术要求

- 1.遵循标准：需符合以下最新规范，未提及的需符合国家及行业现行有效标准：

- 《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）

- 《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

- 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB 50093-2013）

- 2.品牌要求：核心设备品牌选用西门子（PLC、触摸屏），其他元件需选用国内一线或国际知名品牌，且均通过 CCC 认证。

- 3.机组按 “远程全自动无人值守型” 配置，需实现 “就地控制 + 中央监控（大楼 BA 系统）” 双重管控模式，现场控制单元可独立运行，也可接收 BA 系统指令。

- 4.系统需具备 “参数采集 - 自动控制 - 故障报警 - 数据远传 - 联锁保护” 全流程功能，确保安全、稳定、经济运行，机组接入配电箱后可直接投入使用。

- 二、控制系统技术要求

- 可编程控制器（PLC）

- 1.配置 PLC（西门子 S7 系列），支持远程监控功能，需具备微处理器及存储器，满足多输入 / 输出控制需求。

- 2.PLC 需独立完成参数采集（数字 / 逻辑运算处理）、就地显示、自动控制及联锁保护，且在脱离中央系统时仍能稳定运行。

- 3.需采集并上传至 BA 系统的核心参数：

- 二次网供水温度（测量误差≤±0.1℃）

- 调节阀阀位（精度≤±1%）

- 循环泵运行状态 / 故障信号

- 控制柜电源状态

- 三、控制功能要求

- 1.核心控制：实现二次侧供水温度自动控制，支持中控系统（BA）调整机组参数及供热曲线。

- 2.联锁保护：循环泵停止运行时，控制阀需自动关闭；具备设备间联锁保护，水泵定时自动切换。

- 3.数据保护：断电后需保存控制程序、参数设定值，恢复供电后自动按原设定运行。

- 4.外部数据预留：具备外部传感器 / 智能设备数据接入及处理接口，支持后期功能扩展。

- 四、配电系统技术要求

- 机组配电柜

- 1.符合 GB 50055-2011 规范，元件需单侧布置，便于检修；柜内配线由投标人现场勘测后按实际工况定制，确保接线规范、冗余合理。

- 2.必须配置以下电气开关：

- 主开关（总电源控制，带过载 / 短路保护）

- 泵开关（单泵独立控制，带故障反馈功能）

- 3.电气线路需全部引至机组专用线排，敷设符合《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）；柜内预留进线电源电缆接口，明确标注 “进线电源” 及规格（如 AC 380V 50Hz）。

- 触摸屏

- 1.规格：7 寸一体化彩屏，分辨率 800×480，需与 PLC 为同一品牌（西门子），防护等级≥IP65。

- 2.显示功能：支持系统流程图、参数列表式显示（含实时温度、压力、阀位、设备状态）。

- 3.操作功能：参数设定按 “温度控制”“联锁保护”“报警阈值” 等类别分区，需密码验证（至少 2 级权限：操作员 / 管理员）后方可修改。

- 五、机组控制柜技术要求

- 1.防护等级：柜体防护等级必须≥IP55，满足潮湿、粉尘环境使用。

- 2.散热与防尘：配置正压风扇（带温控启停功能）及高效过滤层，避免灰尘进入；安装形式为 “下进出线、上散热”，且固定于机组底座。

- 3.内部结构：柜内设置独立线槽，接线端子按 “强电（≥AC 220V）/ 弱电（≤DC 24V）” 分区布置，标注清晰；宜选用彩色端子，提升接线辨识度。

- 六、报警及联锁保护要求

- 1.报警功能：需具备以下报警类型，报警信号就地（触摸屏）显示并远传至 BA 系统：

- 二次网供水温度超限（阈值可设定）

- 循环泵故障（过载 / 堵转）

- 控制阀卡涩 / 故障

- 电源故障（缺相 / 过压）

- 2.故障预处理：泵故障报警信号需预先接入电气接线盒，确保故障时快速切断关联设备电源，避免次生损坏。

- 七、通讯接口及数据传输要求

- 1.通讯协议：现场控制单元需支持开放式通讯协议，无条件向中央监控系统（BA）开放通讯接口及协议文档。

- 2.连接方式：现场控制单元与电表、传感器等外部智能设备采用 RS485 总线连接，拓扑结构为链型，传输介质为屏蔽双绞线（抗干扰等级≥EMC Class B）。

- 3.数据交互：需实现 “双向数据传输”—— 向 BA 系统上传实时运行参数、报警信号；接收 BA 系统下发的控制指令（如启停泵、调整温度设定值）。

- 八、软件硬件要求

- 1.软件交付：需提供 PLC 运行软件、触摸屏人机界面（HMI）软件，均为正版授权，且包含在投标报价中，与机组同步供货。

- 2.操作权限：软件需设置分级权限（如 “查看”“操作”“编程”），防止非授权人员修改关键参数。

- 3.现场控制单元：

- 供电：AC 380V/50Hz（允许波动 ±10%）

- 防护：机壳内部元件防护等级≥IP40

- 主板：采用新型模块化设计，便于拆卸、维护，支持固件升级

- 4.控制器精度：测量误差≤±0.1℃（温度）、≤±0.01MPa（压力），控制输出精度≤±0.5% FS。

- 九、安装及调试要求

- 1.现场勘测：投标人需现场勘测，确认机组安装尺寸、电源接口、BA 系统通讯接口位置，确保设备适配。

- 2.调试服务：负责机组控制系统、配电系统的现场调试，确保各项功能（自动控制、报警、通讯）达标；调试完成后提供《调试报告》，经招标人确认后方可验收。

- 3.培训：提供不少于 2 次现场操作培训（含运维人员），内容包括设备操作、参数设定、故障排查，确保培训人员具备独立运维能力。

- 十、技术文件要求

投标人需在验收时提交以下完整技术文件：

- 1.电气原理图、仪表配线图；

- 2.设备合格证（含 PLC、触摸屏、断路器）；

- 3.通讯协议文档、软件操作手册；

- 4.安装调试手册、维护保养手册。

| 7号楼空调采暖系统控制柜清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| 1 | SMART 1000 IE V5触摸屏 | 6AV6 648-0EE11-3AX0 | 1 | 只 | SIEMENS |
| 2 | CPU ST30 | 6ES7288-1ST30-0AA1 | 1 | 只 | SIEMENS |
| 3 | 4点模拟量输入/2 点模拟量输出 (EM AM06) | 6ES7 288-3AM06-0AA0 | 1 | 只 | SIEMENS |
| 4 | 控制变压器 | AC220/AC24V 100VA | 1 | 个 | 正泰 |
| 5 | DC24V电源 | NDR-240-24 | 1 | 只 | MW |
| 6 | 中间继电器 | RJ2S-CL-D24+底座 | 3 | 只 | IDEC |
| 7 | 空气开关 | iC65N 3P C63A | 1 | 只 | 施耐德 |
| 8 | 空气开关 | iC65N 3P D25A | 2 | 只 | 施耐德 |
| 9 | 空气开关 | iC65N 2P C6A | 2 | 只 | 施耐德 |
| 10 | 接触器 | LC1-N2510M7N | 2 | 只 | 施耐德 |
| 11 | 热继电器 | LRN22 16A~24A | 2 | 只 | 施耐德 |
| 12 | 辅助触点 3开1闭 | LANN31 | 2 | 只 | 施耐德 |
| 13 | 导轨式熔断器 | OSMFU132 | 5 | 只 | 施耐德 |
| 14 | 导轨插座 2P 10A 5孔 | EA9XN5210 | 1 | 只 | 施耐德 |
| 15 | 带指示灯保险端子 | SAKSI 4 LD 1D 24V AC/DC | 6 | 片 | 魏德米勒 |
| 16 | 柜体 | 700H*600W*250D | 1 | 台 | 订制 |
| 17 | 辅材 | 控制线、铜排、线槽、标识牌 | 1 | 项 |  |

本更换项目质量保证要求：

- 1.本更换项目为交钥匙工程（含旧设备拆除、新设备运输、安装、调试、操作培训等）中标后 15 个工作日内完成设备生产、配送及安装调试。

- 2.本更换项目质保期1年，质保期内免费更换故障元件及维修，提供 7×24 小时售后服务，接到故障通知后 2 小时内到场处置，24 小时内修复完成，质保期后提供终身技术支持。

- 3.设备安装调试完成并验收合格，质保期到后一次性支付全额合同款。