项目需求

一、项目概况

项目地点：西区科教综合楼9层、10层

主要内容：为中心实验室设计并安装一套完整的医气系统，包括气体供应、管道输送、终端及安全监控。

二、系统配置要求

- 气站部分：包含二氧化碳、氮气汇流排及自动切换装置（含备用实瓶、空瓶位）。

- 终端：

  - 二氧化碳（CO₂）气体终端点位：25个。

  - 氮气（N₂）气体终端点位：8个。

- 安全监控：

  - 在气瓶间及主要用气区域，安装相应气体泄漏浓度报警装置，并联动排风。

  - 报警装置需具备现场声光报警及远程报警信号输出功能。

- 流量计：需安装相对应的气体流量计

三、材料参考清单

| 序号 | 产品名称 | 说明描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、气瓶间部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 半自动汇流排 | 材质：316L，进出气螺纹1/4" 二氧化碳（带加热器） 氮气 | 套 | 2 |  |
| 2 | 气体流量计 |  | 个 | 2 |  |
| 二、管道部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢BA管 | 1/4" *0.89 材质316L 级别：BA | 米 | 180 |  |
| 2 | 不锈钢BA管 | 1/2" *1 材质316L 级别：BA | 米 | 210 |  |
| 三、终端部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二级终端面板 | 材质：316L，进出气螺纹1/4",1只减压器，1只出口压力表 面板 球阀 | 个 | 33 | CO2：25 N2：8 |
| 2 | 二级减压阀 | 316不锈钢材质减压阀，金属硬密封，泄露等级2X10-8atm cc/sec He.进气最大压力 40bar,出口压力调节范围0-10bar 可调 | 个 | 16 |  |
| 四、报警器部分 |  |  |  |  |  |
| 3 | 气体泄漏报警主机 | 监控气体浓度 | 个 | 1 |  |
| 4 | 二氧化碳气体泄漏报警探头 | 带声光报警 | 个 | 8 |  |
| 5 | 压力报警主机 | 液晶触摸，监控钢瓶压力，数字显示，声光报警 | 个 | 1 |  |
| 6 | 压力传感器 | 二氧化碳 氮气 | 个 | 4 |  |

注：

1、本加装项目为“交钥匙项目”，以上加装清单内容为预估量，请投标人自行核算完成本加装项目需求具体清单数量及内容，确保医气系统调试运行和交付使用。

2、以上报价包含从维修更换到交付采购人使用所包含的一切费用，包括但不限于增值税、销售税及其它税费、各种规费、运输费、装卸费、仓储费、包装费、设计费、制作费、材料费、设施拆除及搬运费、安装费、天花拆除恢复费、管理费、安全文明施工费、资料费、机械使用费、工具使用费、人工降效费等直至合同有效期内各项应有费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用和利润。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价中。

3、以上报价含安装固定管支架、焊接用气，保压用气，测试用气、安装辅材，C型钢，导轨，管线标贴等辅材费用。

4、工期：7个日历天。

5、质保期：自交付使用之日起质保2年。

6、加装区域为西区科教综合楼9层、10层。以上报价综合考虑施工公共区域美观以及保证其他楼层正常使用的措施费用，施工现场服从院方协调。