项目需求

一、项目名称：

扬州大学附属医院空调系统及水泵维保项目。

二、项目简要说明：

| 序号 | 名称 | 服务期 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扬州大学附属医院空调系统及水泵维保项目。 | 3年 | 保证空调设备、系统及系统附属设备等安全正常运行。 |

三、维保单位资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6.具有相当的经济实力和健全的质量保证体系；

7.营业执照副本；

8.公司资质（同时具有中国设备维修安装企业资质证书【制冷空调】A类II级和D类II级或以上资质）；

9.提供法定代表人授权书；

10.供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供南京市政府采购供应商信用记录表。

四、报价方式：

根据清单内容分项（中央空调系统、挂壁空调、多联机）报价

五、现场勘察时间及地点

1.  勘察时间：北京时间2026年2月4日起至2026年2月6日(法定节假日除外)，每日上午8：30至11：30，下午14：30至17：00。

2.  勘察地点：扬州大学附属医院西区/东区

六、联系方式

联 系 人： 李传杰（西区） 罗垠塍（东区）

联系电话： 13773500672   13912132986

维保服务内容及技术要求

一、维保服务内容及技术要求

（一）服务内容：

1.冷水机组及附属配件月度季度巡检，半年度保养，年度保养；水冷螺杆机组、离心机组、磁悬浮机组每年至少1次冷凝器通炮化学清洗；风冷螺杆机组、水冷螺杆机组、离心机组主机每年至少一换油换滤器；溴化锂机组月度季度巡检，半年度保养，年度保养；冷却塔月度季度巡检，半年度保养，年度保养，每年至少一次清洗，冷却塔风机调平衡每年一次；空调（生活）水泵月度季度巡检，半年度保养，年度保养；控制柜月度季度巡检，半年度保养，年度保养；空调水处理每年至少1次，分体机及多联机每年至少2次清洗室内机滤网室外机、月度季度巡检，半年度保养，年度保养；板式热交换器月度季度巡检，半年度保养，年度保养；对冷冻水进行水处理、对冷却水进行水处理、出具水质检测报告；管道除锈刷防锈漆等保养每年1次；以及各种日常的跑冒滴漏维修、每半年对所有压力表、安全阀送检等（包含且不限于上述内容）。

2.中标单位至少须配备1名项目主管、4名技术人员、1名项目安全主要负责人的技术团队并配备专业检测仪表和维修器具进行全年365天*24小时维保及应急维修服务。所有技术团队人员应经过专门的安全培训、考核，取得《中华人民共和国特种作业操作证》。所有人员必须经过安全培训、考核，专业培训、考核持证上岗。本项目要求中标供应商不少于1人24小时驻场（全年）提供空调维保服务，并确保每天巡检不少于1次，驻场地点为扬州市人民医院东区。现场驻场人员要求至少3年以上工作经验证明，至少具备制冷空调系统安装维修工中级工或以上职业资格等级，至少具备江苏省应急管理厅颁发的有效期内的《制冷与空调作业》、《电工作业》、《焊接与热切割作业》、《高处作业》四证中其中2证。人员都必须有中标单位一个月（含）以上社保和不少于100万的意外保险（投标文件需提供有效证明）。

（二）维保单位工作职责：空调维护现场人员工作内容及职责

1.本职工作：负责对本项目维保合同包含的所有水冷中央空调系统、分体空调、多联机空调及项目清单内的所有附属设备进行维修保养及维护；

2.工作职责：

1）熟悉并掌握管辖区域范围内的空调系统及设备分布、性能、操作方法和安全操作管理规程；

2）根据合同约定的春季、秋季保养时间，制定空调维护保养计划，并按计划对空调进行保养，确保在约定时间内将所属空调保养完成；

3）定期对中央空调系统和设备进行巡回检查，发现问题、发现安全隐患及时汇报给院方相关负责人，根据院方要求，中标单位及时解决；

4）严格按照合同及院方有关规程的要求进行日常检修和处理日常故障，力求使所修空调设备尽快恢复使用，并保证维修工作的质量和安全；

5）认真详细地做好维修维保记录，院方会定期检查；

6）在维保合同履行期间，服从院方相关部门统一管理，严禁私自进入病区，如有其它重要事情，需向院方相关负责人申请；

7）遇重大节假日（五一、国庆、元旦、春节及重大的地方节日等），中标单位应在节假日前加强检查维护工作，对于存在的问题应当及时告知院方，并向院方提供合理的处理意见，中标单位应及时做出处理；

8）定时做好机房及系统设备卫生，保持机房干净无积尘，无其它物品堆放。

备注：1、具体设备数量以现场实际数量为准，

2、未完成服务内容的将处以考核罚款。

冷水机组设备明细表（基础要求）

| （一） | 东区冷水机组中央空调系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注或维护服务 |
| 1 | 1号楼顶 | 克莱门特风冷热泵 | CSRAT1502-D-SL-Y | 2 | 台 | 应急维修+月检+保养 |
| 2 |  | 控制柜 |  | 2 | 台 | 应急维修+月检+保养 |
| 3 |  | 冷冻水循环泵（苏州东元） | 80X65FS4KA511 | 3 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 4 |  | 阿法拉伐板式热交换器 | M10--MFM | 2 | 台 | 应急维修+月检+保养 |
| 5 | 7号楼顶 | 欧科风冷热泵 | EKAS085AR | 2 | 台 | 应急维修+月检+保养 |
| 6 |  | 设备电源控制柜 |  | 3 | 台 | 应急维修+月检+保养 |
| 7 |  | 阿法拉伐板式热交换器 | M10--MFM | 2 | 台 | 应急维修+月检+保养 |
| 8 |  | 立式循环水泵（格兰富） | TP80--340/4A-F-A-BAQE | 2 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 9 |  | 冷冻水循环泵（凯泉） | 100KQL100-32-15/2 | 3 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 10 | 7号楼负一层 | 二次水箱循环泵（赛莱默） | WEA132S1-2 V1/B5 | 2 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 11 | 7号楼负一层 | 设备电源控制柜 |  | 1 | 台 | 应急维修+月检+保养 |
| 12 | 3号楼机房 | 特灵螺杆机组 | RTWC200 | 2 | 台 | 应急维修+月检+冷凝器通泡一年一次，年度保养（含油和过滤器） |
| 13 |  | 克莱门特螺杆机组 | CSRH2001E-Y | 1 | 台 | 应急维修+月检+冷凝器通泡一年一次，年度保养（含油和过滤器） |
| 14 |  | 设备电源控制柜 |  | 4 | 台 | 应急维修+月检+保养 |
| 15 |  | 卧式热水循环泵（威乐） | PH1501QH | 1 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 16 |  | 冷冻水循环泵（凯泉） | E125/170/22 | 3 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 17 |  | 冷却水循环泵（西门子） | 1631 5D 22KW 1500 | 3 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 18 |  | 立式不锈钢多节离心泵（罗瓦拉） | 15SV05F040T | 3 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 19 |  | 冷凝水回收泵 | CR5-8 A--A--A--E--HQQE | 2 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 20 |  | 热水罐循环泵（罗瓦拉） | CEA120/3-V | 2 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 21 |  | 阿法拉伐板式热交换器 | M10--MFM | 2 | 台 | 应急维修+月检+保养 |
| 22 | 3号楼顶 | 冷却塔 |  | 3 | 台 | 应急维修+月检+塔体和散热片清洗一年两次 |
| 23 |  | 克莱门特风冷热泵 | ERACS1801C-N-SL | 1 | 台 | 应急维修+月检+保养 |
| 24 |  | 设备电源控制柜 |  | 1 | 台 | 应急维修+月检+保养 |
| 25 |  | 冷冻水循环泵（赛莱默） | 1631--2.5D15KW 1500 | 2 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 26 | 4号楼机房 | 克莱门特磁悬浮机组 | ECS-W0801L-Eeangzhol | 2 | 台 | 应急维修+月检+冷凝器通泡一年一次 |
| 27 |  | 阿法拉伐板式热交换器 | M6-MFM | 1 | 台 | 应急维修+月检+保养 |
| 28 |  | 冷冻循环泵（赛莱默） | YE2-160M-4 | 3 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 29 |  | 冷却循环泵（赛莱默） | YE2-160M-4 | 3 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 30 |  | 换热器循环泵（赛莱默） | YE2-132S1-2 | 2 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 31 |  | 冷凝水卧式管道泵（威乐） | PUN-601EH | 2 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 32 |  | 无负压供水泵（罗瓦拉） | WEA112M-2V18/B14 | 2 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 33 |  | 补水泵（罗瓦拉） | WEA7112/B14 | 2 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 34 |  | 设备电源控制柜 |  | 3 | 台 | 应急维修+月检+保养 |
| 35 | 4号楼楼顶 | 冷却塔 |  | 2 | 台 | 应急维修+月检+塔体和散热片清洗一年两次 |
| 36 |  | 设备电源控制柜 |  | 1 | 台 | 应急维修+月检+保养 |
| 37 | 锅炉房 | 热水循环泵（格兰富） | CR5-26A-FGJ-A-E-HQQE | 2 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 38 |  | 热水循环泵（恩达泵业） | JGGC2.4-112 | 1 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 39 |  | 热水循环泵（亚太泵业） | 2.4-11.2/14 | 1 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 40 |  | 循环泵（南方泵业） | CHL12/40LSWSC | 2 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 41 |  | 循环泵（南方泵业） | CDLF16-3FSWSC | 1 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 42 |  | 循环泵 | CRN10-20 A-FGJ-G-V-HQQV | 1 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 43 | 锅炉房楼梯肚 | 循环泵 | MMG90L-2-24FF165-E3 | 2 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 44 | 系统 | 中央空调、热水系统配套管网 | 包含：Y型过滤器清洗，管道的温度表、压力表检测、更换 | 7 | 套 | 应急维修+月检+保养+表计年检 |
| 46 | 系统 | 冷却水水处理 | 包括：冷却塔加药，水质检测 | 2 | 套 | 冷却水处理、冷却塔加药，水质检测 |
| （二） | 西区冷水机组中央空调系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 位置 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注或维护服务 |
| 47 | 中央空调机房 | 开利螺杆机 | 30HXC400A | 1 | 台 | 应急维修+月检+冷凝器通泡一年一次，年度保养（含油和过滤器） |
| 48 | 中央空调机房 | 开利离心机 | 19XR7070555MDH | 2 | 台 | 应急维修+月检+冷凝器通泡一年一次，年度保养（含油和过滤器） |
| 49 | 中央空调机房 | 荏原溴化锂 | RGW0606 UZC093 | 1 | 台 | 应急维修+月检+保养 |
| 50 | 中央空调机房 | （2台离心+溴化锂）PACO冷却泵 | ELD280M-4 90KW | 3 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 51 | 中央空调机房 | （2台离心+溴化锂）PACO冷冻泵 | ELD280M-4 90KW | 3 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 52 | 中央空调机房 | （螺杆机）格兰富1号冷冻泵 | MMG225M-4-60-12 | 1 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 53 | 中央空调机房 | （螺杆机）格兰富1号冷却泵 | MMG225M-4-60-12 | 1 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 54 | 中央空调机房 | （螺杆机）博山2号冷却泵 | KT200-150-315 | 1 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 55 | 中央空调机房 | （螺杆机）博山2号冷冻泵 | KT150-125-400 | 1 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 56 | 中央空调机房 | 阿法拉伐板式热交换器 | TS20-MFG 30110-89-428 | 2 | 台 | 应急维修+月检+保养 |
| 57 | 中央空调机房 | 阿法拉伐板式热交换器 | TS20-MFG 30113-58-851 | 2 | 台 | 应急维修+月检+保养 |
| 58 | 中央空调机房 | 1号板换循环泵 | 红泵（16104D 90KW） | 1 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 59 | 中央空调机房 | 2号板换循环泵 | 山东双轮 ISG(B200-400)(I)B | 3 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 60 | 中央空调机房 | 设备电源控制柜 | 离心4、螺杆2、溴化锂2、板换2 | 10 | 台 | 应急维修+月检+保养 |
| 61 | 中央空调机房 | 冷凝水回收泵 | 山东双轮 ISG(B)50--100 | 2 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 62 | 中央空调机房对面 | 生活水二次供水循环泵 | 格兰富CR45-2 A-F-A-E-HQQE/7.5KW/45m³/h/51.7m | 3 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 63 | 中央空调机房对面 | 生活水二次供水循环泵 | 格兰富CR20-06 A-F-A-E-HQQE/7.5KW/21m³/h/88.4m | 3 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 64 | 中央空调机房对面 | 生活水二次供水循环泵 | CR64-5-1 A-F-A-E-HQQE/30KW/64m³/h/108.5m | 2 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 65 | 中央空调机房对面 | 生活水二次供水循环泵控制柜 |  | 3 | 台 | 应急维修+月检+保养 |
| 66 | 裙楼楼顶 | 克莱门特风冷热泵 | ERACS2101C-N-SL | 1 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 67 | 裙楼楼顶 | 塞莱默冷冻水泵 | 流量85m3/h 扬程32m 15kw | 2 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 68 | 裙楼楼顶 | 冷冻水泵控制柜 |  | 2 | 台 | 应急维修+月检+保养 |
| 69 | 裙楼楼顶 | 冷却塔 | 马利SC-500L(离心机4)，马利SC-400L(螺杆机1)，CDW-200ASY-XX4(溴化锂4) | 9 | 台 | 应急维修+月检+塔体和散热片清洗一年两次 |
| 70 | 中央空调机房 | 冷却塔风机控制柜 |  | 1 | 台 | 应急维修+月检+保养 |
| 71 | 裙楼楼顶 | 冷却塔设备电源控制柜 |  | 4 | 台 | 应急维修+月检+保养 |
| 72 | 系统 | 中央空调、热水系统配套管网 | 包含：Y型过滤器清洗，管道的温度表、压力表检测、更换 | 3 | 套 | 应急维修+月检+保养+表计年检 |
| 74 | 系统 | 冷却水水处理 | 包括：冷却塔加药，水质检测 | 1 | 套 | 冷却水处理、冷却塔加药，水质检测 |
| 75 | 科教楼 | 涡旋式风冷热泵机组 | 开利30RQ130CHSA | 1（5台） | 套 | 应急维修+月检+保养 |
| 76 | 科教楼 | 循环冷冻泵 | 赛莱默 GLC65-170/11KW 65.4m³/h 扬程30米 | 3 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 77 | 科教楼 | 负一层生活水泵 | 品牌：LOWARA 型号：SNEA100L-2/V18 功率：3KW | 2 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 78 | 科教楼系统 | 冷冻水水处理 |  | 1 | 套 | 冷冻水处理，水质检测 |
| 79 | 住院部27楼 | 上区热水泵 | TP32--250/2A--F-B--BAQE | 2 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 80 | 住院部27楼 | 控制柜 | SSController 2X1.5KW 0th | 1 | 台 | 应急维修+月检+保养 |
| 81 | 住院部4楼 | 中区热水泵 | TP 32-250/26.3 | 2 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 82 | 住院部4楼 | 控制柜 | SSController 2X1.5KW 0th250 | 1 | 台 | 应急维修+月检+保养 |
| 83 | 住院部4楼 | 下区热水泵 | TP32-230/23.6 | 4 | 台 | 应急维修+月检+保养（加油润滑） |
| 84 | 住院部4楼 | 控制柜 | SS Controller 2X0.75KW 0th | 1 | 台 | 应急维修+月检+保养 |

分体空调设备明细表：

| 扬州大学附属医院分体式空调维保清单（东区医院） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注或维护服务 |
| 1 | 6号楼6楼党政办公室 | 大金挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 2 | 6号楼1楼影像科 | 大金3匹吸顶 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 3 | 6号楼6楼党政办公室 | 大金3匹吸顶 | 台 | 7 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 4 | 2号楼1楼弱电机房 | 大金3匹吸顶 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 5 | 2号楼1楼UPS机房 | 三菱海尔3匹风管机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 6 | 4号楼2楼东产房 | 大金5匹吸顶 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 7 | 2号楼4楼四病区 | 大金3匹吸顶 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 8 | 2号楼3楼三病区 | 大金1.5匹挂机 | 台 | 6 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 9 | 6号楼7楼客户回访中心 | 大金3匹吸顶 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 10 | 4号楼2楼UPS电源间 | 大金3匹吸顶 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 11 | 1号楼门诊部输液区 | 大金3匹吸顶 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 12 | 1号楼2楼门诊部 | 大金吸顶 | 台 | 4 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 13 | 7号楼1楼东十五病区 | 富士通吸顶 | 台 | 3 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 14 | 1号楼5楼发育行为儿保 | 富士通吸顶 | 台 | 5 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 15 | 南区宿舍 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 26 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 16 | 4号楼电梯机房 | 格力2匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 17 | 4号楼电梯机房 | 三洋2匹柜机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 18 | 6号楼医务部 | 格力3匹柜机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 19 | 总务库房 | 格力3匹挂式空调 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 20 | 南区宿舍2号楼办公室 | 格力3P柜机 | 台 | 3 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 21 | 南区宿舍 | 美的1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 22 | 2号楼11楼信息处 | 海信1.5匹挂机空调 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 23 | 8号楼2楼基建办公室 | 美的空调 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 24 | 6号楼3楼信息处 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 25 | 安全保卫处（岗亭）东门 | 海尔空调 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 26 | 9号楼4楼信息处 | 格力空调 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 27 | 5号楼3楼信息处 | 格力空调 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 28 | 4号楼1楼物业管理科 | 格力吸顶 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 29 | 4号楼1楼物业管理科 | 格力柜机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 30 | 5号楼2楼食堂面包房 | 格力5匹吸顶机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 31 | 6号楼1楼影像科 | 格力挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 32 | 5号楼1楼食堂面点间 | 格力3匹吸顶 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 33 | 8号楼1楼安全保卫处 | 海尔2匹吸顶 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 34 | 8号楼1楼监控中心 | 松下5匹吸顶 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 35 | 收发室 | 美的1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 36 | 6号楼行风办公室 | 日立挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 37 | 5号楼1楼食堂 | 大金5匹吸顶机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 38 | 5号楼1楼食堂 | 格力5匹吸顶机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 39 | 6号楼1楼放射科 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 5 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 40 | 13号楼警务室 | 格力2匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 41 | 5号楼1楼食堂办公室 | 日立1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 42 | 5号楼1楼总务科 | 日立1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 43 | 5号楼1楼临床营养科 | 日立1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 44 | 5号楼3楼值班室 | 三菱海尔3匹吸顶 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 45 | 6号楼6楼党政办公室 | 富士通吸顶 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 46 | 9号楼1楼发热门诊 | 三菱吸顶 | 台 | 4 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 47 | 9号楼1楼发热门诊门厅 | 格力5P吸顶机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 48 | 南区宿舍传达室 | 松下1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 49 | 南区宿舍办公室 | 华宝1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 50 | 南区宿舍 | 三洋1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 51 | 南区宿舍 | 松下1.5匹挂机 | 台 | 3 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 52 | 南区宿舍 | 日立1.5匹挂机 | 台 | 4 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 53 | 南区宿舍 | 美的3匹柜机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 54 | 南区宿舍 | 旧机1.5匹挂机 | 台 | 8 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 55 | 南区宿舍 | 美的1.5匹挂机 | 台 | 4 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 56 | 南区宿舍值班室 | 1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 57 | 3号楼1楼中央空调弱电机房 | 大金1.5P挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 58 | 6号楼1楼设备间 | 三菱海尔3匹吸顶 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 59 | 6号楼1楼CT设备机房 | 格力3P柜机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 60 | 6号楼1楼MR、CT操作室 | 格力3P吸顶机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 61 | 6号楼1楼办公室 | 日立格力1.5各1 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 62 | 6号楼7楼值班室 | 日立挂机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 63 | 6号楼6楼电梯机房 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 64 | 8号楼1楼谈判室 | 美的3P柜机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 65 | 8号楼1楼医患沟通办公室 | 格力3P柜机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 66 | 8号楼1楼监控中心机房 | 美的2匹吸顶机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 67 | 8号楼1楼收费管理科 | 日立1.5P挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 68 | 8号楼2楼设备库房 | 日立1.5P挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 69 | 8号楼2楼库房 | 格力3P柜机 | 台 | 4 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 70 | 2号楼4楼 | 大金5匹吸顶机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 71 | 1号楼2楼弱电机房 | 格力1.5风管机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 72 | 1号楼4楼西弱电机房 | 格力1.5风管机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 73 | 1号楼4楼东弱电机房 | 三菱海尔1.5匹风管机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 74 | 1号楼5楼东弱电机房 | 三菱海尔1.5匹风管机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 75 | 1号楼1楼电房 | 三洋2匹柜机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 76 | 1号楼1楼电房 | 三菱海尔3匹风管机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 77 | 1号楼5楼牙片室 | 三菱1.5P挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 78 | 保卫处东门收费岗亭 | 大金1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 79 | 保卫处南值班室 | 美的1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 80 | 保卫处北值班室 | 格力1.5P挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 81 | 食堂办公室+水电值班室 | 格力1.5P挂机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 82 | 东水电班 | 美的5匹吸顶 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 83 | 5号楼2楼食堂办公室 | 日立1.5P挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 84 | 5号楼2楼面包房 | 格力5P吸顶机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 85 | 5号楼3楼弱电机房 | 格力1.5P挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 86 | 5号楼4楼 | 格力+日立1.5P挂机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 87 | 5号楼5楼 | 格力+日立1.5P挂机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 88 | 瓦工组 | 日立1.5P挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 89 |  | LG3匹柜机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 90 | 9号楼2楼总务库房 | 日立2P柜机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 91 | 9号楼2楼总务库房 | 三洋5P柜机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 92 | 9号楼2楼总务库房 | 三洋3P柜机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 93 | 9号楼2楼办公室 | 美的吸顶机 | 台 | 8 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 94 | 9号楼2楼储藏室 | 日立1.5P挂机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 95 | 9号楼3楼培训室 | 日立1.5P挂机 | 台 | 10 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 96 | 9号楼3楼救护站 | 日立1P挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 97 | 9号楼4楼教室 | 日立5P柜机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 98 | 9号楼3楼太平间 | LG3P柜机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 99 | 东区木工班 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 100 | 东区电梯人员值班室 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 101 | 东区物业消洗中心 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 102 | 东区9号楼危化库房 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 103 | 东区8号楼2楼 | 海信1.5匹挂机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 104 | 东区二楼食堂面点间 | 格力5匹吸顶机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 105 | 东区6号楼2层CT | 格力3匹吸顶机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 106 | 东区6号楼1楼MR7号 | 格力3匹吸顶机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 107 | 东区6号楼1楼MR7号 | 格力5匹吸顶机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 108 | 东区污水处理站 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 109 | 东区9号楼医废值班室 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 110 | 1号楼护士更衣室，值班室 | 格力1.5P挂机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 111 | 1号楼急诊挂号收费处 | 美的2P挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 112 | 6号楼2楼手术室设备机房 | 三菱海尔3匹吸顶 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 113 | 锅炉房值班室 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 114 | 9号楼1楼西物业库房 | 美的1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 115 | 9号楼1楼西值班室 | 大金1.5P挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 116 | 3号楼1楼高低压电房 | 三菱海尔3匹风管机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 117 | 9号楼1楼化验室 | 格力5P吸顶机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 118 | 9号楼1楼仓库 | 格力3P吸顶机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 119 | 9号楼1楼门厅 | 格力5匹吸顶机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 120 | 9号楼1楼过道 | 三菱海尔5匹吸顶 | 台 | 4 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 121 | 6号楼5楼检验科 | 美的3匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 122 | 6号楼5楼清洗间 | 格力1.5P挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 123 | 1号楼急诊大厅 | 格力5匹吸顶机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 124 | 淮海路档案室 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 125 | 东区食堂一楼冷藏间 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 扬州大学附属医院分体式空调维保清单（西区医院） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注或维护服务 |
| 1 | 7号楼1楼病案管理科 | 大金1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 2 | 7号楼1楼车辆调度中心 | 大金1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 3 | 7号楼1楼图书室 | 大金1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 4 | 7号楼1楼物管中心 | 大金1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 5 | 7号楼1楼医务部 | 大金1.5匹挂机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 6 | 7号楼307，407，507，607 | 大金一拖四 | 台 | 4 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 7 | 7号楼1楼图书室 | 大金3匹吸顶 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 8 | 4号楼1楼物管中心 | 大金3匹吸顶 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 9 | 发热门诊1楼办公室 | 格力1.5P挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 10 | 发热门诊南边房 | 美的1.5匹挂机 | 台 | 3 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 11 | 7号楼1楼图书室 | 大金5匹吸顶机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 12 | 发热门诊1楼操作间 | 美的1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 13 | 发热门诊1楼 | 美的3匹吸顶机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 14 | 2号楼-1楼放疗中心（新） | 大金5匹吸顶 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 15 | 2号楼2楼介入放射科 | 大金3匹吸顶 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 16 | 2号楼2楼介入放射科 | 大金5匹吸顶 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 17 | 2号楼4楼检验科 | 大金5匹吸顶 | 台 | 5 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 18 | 2号楼-1楼核医学科 | 大金5匹吸顶 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 19 | 3号楼4楼手术室、麻醉科 | 大金吸顶 | 台 | 9 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 20 | 3号楼五病区 | 大金3匹吸顶 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 21 | 2号楼-1楼PETCT | 大金5匹吸顶 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 22 | 2号楼-1楼PETCT办公室 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 4 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 23 | 2号楼ICU | 大金吸顶 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 24 | 2号楼-1楼放射科 | 大金5匹吸顶 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 25 | 4号楼1楼药剂科 | 大金吸顶 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 26 | 3号楼维修调度中心 | 大金吸顶 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 27 | 6号楼第二学术报告厅 | 大金5匹吸顶 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 28 | 3号楼20楼二十病区 | 大金吸顶 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 29 | 3号楼1楼监控中心 | 大金吸顶 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 30 | 4号楼2楼放射科 | 大金5匹吸顶 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 31 | 4号楼2楼医学整形美容科 | 东芝吸顶 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 32 | 3号楼电工房 | 格力柜机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 33 | 1号楼1楼预检分诊 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 34 | 2号楼CT室弱电机房 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 35 | 3号楼2楼食堂 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 36 | 2号楼4楼检验科2 | 美的3匹柜机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 37 | 2号楼4楼中心实验室 | 格力2匹柜机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 38 | 2号楼4楼检验科 | 格力5匹柜机 | 台 | 3 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 39 | 安全保卫处（岗亭） | 格力1.5匹挂机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 40 | 7号楼 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 77 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 41 | 7号楼1楼病案管理科 | 格力2P柜机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 42 | 7号楼1楼病案管理科 | 格力3P柜机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 43 | 7号楼物管中心 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 44 | 3号楼货梯机房 | 格力2匹柜机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 45 | 3号楼刷卡电梯机房 | 美的柜机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 46 | 安全保卫处（南门传达室） | 美的1.5匹挂机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 47 | 安全保卫处（北门传达室） | 美的1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 48 | 3号楼病房楼电梯机房 | 美的5匹风管 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 49 | 3号楼病房楼电梯机房 | 格力5匹吸顶 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 50 | 3号楼食堂 | 日立空调 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 51 | 1号楼2楼检验科 | 美的3匹空调 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 52 | 2号楼-1楼核医学科 | 三菱5匹吸顶 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 53 | 4号楼总机机房 | 三菱5匹吸顶 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 54 | 4号楼医学整形美容科 | 三菱空调 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 55 | 2号楼-1楼碎石房 | 三菱吸顶 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 56 | 2号楼4楼中心实验室 | 三菱3匹吸顶 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 57 | 2号楼-1楼核医学科 | 三菱吸顶 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 58 | 3号楼产房 | 三菱吸顶 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 59 | 3号楼消防控制中心 | 大金5匹 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 60 | 3号楼消防控制中心 | 大金3匹 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 61 | 3号楼25楼会议室 | 三菱吸顶 | 台 | 4 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 62 | 3号楼25楼护理培训中心 | 春兰柜机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 63 | 3号楼手术室电房柜机 | 美的2匹空调 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 64 | 2号楼2楼CT1室 | 大金5P/3P1台（吸顶） | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 65 | 2号楼2楼CT2室 | 大金5P/3P1台（吸顶 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 66 | 2号楼2楼电房 | 格力挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 67 | 2号楼2楼MR室 | 大金5P吸顶 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 68 | 2号楼-1层直线加速器 | 大金10P吸顶 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 69 | 2号楼-1层直线加速器 | 大金10P（恒温恒湿机） | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 70 | 2号楼-1层直线加速器2 | 大金10P柜机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 71 | 2号楼1层输液大厅配药室 | 海信1.5P挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 72 | 7号楼5楼院长会议室 | 5P大金吸顶机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 73 | 4号楼1楼总值班室 | 美的50柜机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 74 | 4号楼4楼大多功能厅 | 三菱5P吸顶 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 75 | 4号楼4楼多功能厅（远程会诊） | 格力5匹柜机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 76 | 3.4号道闸 | 格力1.5P挂机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 77 | 5号道闸 | 新科1.5P挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 78 | 医患沟通办公室 | 格力1.5P挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 79 | 医患沟通办公室 | 格力1.5P挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 80 | 医患沟通办公室 | 格力2P柜机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 81 | 污水处理站 | 格力1.5P挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 82 | 1号楼肠道门诊 | 格力1.5P挂机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 83 | 1号楼肠道门诊 | 科龙1.5P挂机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 84 | 西侧洋房 | 日立2P挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 85 | 西侧洋房 | 大金3匹柜机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 86 | 7号楼1楼南侧步行梯间 | 三菱1.5P挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 88 | 实验楼二楼宿舍 | 华宝2匹空调 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 90 | 太平间 | LG2匹吸顶 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 91 | 洗衣房太阳能热水器控制器室 | 科龙1.5P挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 92 | 1号楼5楼理疗办公室 | 美的2P空调 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 93 | 3号楼药库 | 松下5匹吸顶 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 94 | 2号楼急诊室女更衣室 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 95 | 3号楼待产室 | 三菱吸顶 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 96 | 3号楼产房 | 三菱吸顶 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 97 | 1号楼2楼眼科手术室 | 三菱挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 98 | 4号楼2楼信息科机房配电房 | 松下空调 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 99 | 4号楼2楼信息科机房 | 大金3匹 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 100 | 4号楼2楼信息科机房 | 格力2匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 102 | 1号楼4楼D区上楼5层 | 科龙1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 103 | 发热门诊 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 104 | 西住院楼电梯机房 | 格力5匹吸顶机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 105 | 西区门诊电梯机房 | 格力5匹吸顶机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 106 | 西区门诊中医科 | 格力5匹吸顶机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 107 | 西区危化库房 | 美的1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 108 | 西区危化库房 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 109 | 西区4号楼一层药品 | 格力2匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 110 | 西区老行政楼电梯机房 | 格力2匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 111 | 西区7号楼216离退休办公室 | 格力2匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 112 | 西区7号楼215工会 | 格力2匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 113 | 西区2楼食堂包厢 | 格力2匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 114 | 西区食堂电梯机房 | 格力2匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 115 | 西区儿童输液护士值班室 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 116 | 西区抢救室值班室 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 117 | 门诊西侧特警办公室 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 118 | 8号楼3楼劳务派遣 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 119 | 西区发热门诊门口岗亭 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 120 | 西区7号楼3层弱电机房 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 121 | 西区门诊A轴更衣室 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 122 | 西区门诊C轴更衣室 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 123 | 西区8号楼电梯值班室 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 124 | 西区输液室配药室 | 海信1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 125 | 西区地下室木工班 | 海信1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 126 | 4号楼药库 | 格力5匹吸顶机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 127 | 3号楼3楼ICU大厅 | 美的吸顶机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 128 | 7号楼207 | 大金3匹吸顶 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 129 | 3号楼1楼电房 | 三菱海尔1.5匹风管机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 130 | 3号楼2楼电房 | 三菱海尔3匹风管机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 131 | 西区血液净化临时库房 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 132 | 3号楼1楼血透室 | 格力3P风管机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 133 | 3号楼负1楼电房值班室 | 三菱海尔1.5匹风管机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 134 | 洗衣房烫衣间 | 格力5匹柜机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 135 | 洗衣房二楼 | 东芝吸顶机 | 台 | 7 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 136 | 污水处理站里间 | 美的1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 137 | 一楼食堂包厢 | 格力3匹风管机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 138 | 一楼食堂大厅 | 格力5匹吸顶机 | 台 | 8 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 139 | 一楼食堂 | 格力5P吸顶机 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 140 | 入院大厅办理处 | 格力5匹风管机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 141 | 2号楼4楼中心实验室 | 格力2匹挂机 | 台 | 3 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 142 | 2号楼4楼中心实验室 | 三菱海尔3匹吸顶 | 台 | 2 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 143 | 西区7号楼106医患关系工作部 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 1 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |

多联机中央空调设备明细表：

| 东区多联机 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注或维护服务 |
| 1号楼顶西侧 | 富士通 (FUJITSU) | DLR-335W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-450W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-280W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-335W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-280W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-280W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-280W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-280W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 1号楼顶西侧 （中） | 富士通 (FUJITSU) | DLR-450W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-450W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-335W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-400W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-335W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-400W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-335W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-450W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-400W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-450W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 1号楼顶东侧 （中） | 富士通 (FUJITSU) | DLR-335W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-280W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-400W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-335W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-224W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-280W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-450W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-400w/Bp | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-280W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-280W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 1号楼顶东侧 | 富士通 (FUJITSU) | DLR-280W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-280W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-280W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-280W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-400W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-224W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-280W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-280W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-450W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-400W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-335W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-335w/bp | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | DLR-280W/BP | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 3号楼顶 | 三菱重工海尔 | RFC335TXZ | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | RFC400TXZ | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 4号楼儿科 | 大金 | RSQ350BBY | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  | 大金 | RSQ250BAY | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  | 大金 | RSQ250BAY | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 4号楼顶 | 大金 | RUXYQ10BA | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 5号楼3楼西 侧平台 | 美的 | MDV-450W/DSN1Y830i(A) | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | MDV-400W/DSN1-830i(A) | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 5号楼5楼南 侧平台东 | 美的 | MDV-280W/DSN1-840i(A) | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | MDV-560W/DSN1-910i(A) | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 5号楼5楼南 侧平台西 | 美的 | MDV-530W/DSN1-910i(A) | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 6号楼2楼南 侧平台 | 东芝 | MMY-MAP1404HT8-C | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | MMY-MAP1204HT8-C | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | MMY-MAP1004HT8-C | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | MMY-MAP1404HT8-C | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | MMY-MAP1202HT8-C | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | MMY-MAP1202HT8-C | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | MMY-MAP1202HT8-C | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | MMY-MAP1204HT8-C | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | MMY-MAP1204HT8-C | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 6号楼6楼西 侧平台 | 东芝 | MMY-MAP1604HT8-C | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | MMY-MAP1404HT8-C | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | MMY-MAP1204HT8-C | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | MMY-MAP1204HT8-C | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | MMY-MAP1204HT8-C | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | MMY-MAP1204HT8-C | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | MMY-MAP1604HT8-C | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | MMY-MAP1604HT8-C | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | MMY-MAP0501HT8-C | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | MMY-MAP0801HT8-C | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | MMY-MAP0801HT8-C | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | MMY-MAP0801HT8-C | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  | 大金 | RNBQ203ABY | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 7号楼顶东侧 平台 | 东芝 TOSHIBA | MMY-MAP1201HT8 | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | MMY-MAP1201HT8 | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 8号楼顶南侧平台 | 东芝 TOSHIBA | MMY-MAP1601HT8 | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 9号楼3楼东 侧外平台 | Affiliated Ho 美的（独立式直流变速中央空调） | MDV-530W/DSN1-910i(A) | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | MDV-335W/DSN1-830i(A) | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | MDV-450W/DSN1-830i(A) | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
|  |  | MDV-335W/DSN1-830i(A) | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 5号楼顶（体检中心） | 三菱电机 | PUHY-P500YMKC-B | 2 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 5号楼顶（体检中心） | 三菱电机 | PUHY-P250YPKC-A | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 西区多联机 |  |  |  |  |  |
| 位置 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注或维护服务 |
| 发热门诊后院1# | 格力 | GMV-850 | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 发热门诊后院2# | 格力 | GMV-900 | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 食堂楼顶（电梯机房旁） | 麦克维尔 | MDS220FR5-FV | 2 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 食堂楼顶（电梯机房旁） | 麦克维尔 | MDS070FR5-F | 2 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 供应室（西门） | 三菱重工海尔 | RFC504TXZ | 2 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 行政楼顶 | 三菱重工海尔 | RFC255TX | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 行政楼顶 | 三菱重工海尔 | RFC180TX | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 行政楼顶 | 大金 | RSQ200BAY | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 行政楼顶 | 大金 | RSQ250BAY | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 医技楼4楼（露台） | 富士通 | AJQ280LELAH | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 医技楼2楼（CT室露台） | 东芝 | MMY-MUP1201HT8Y-CF | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 科教楼10层楼顶 | 三菱重工海尔 | RFC280TXZ | 6 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 科教楼10层楼顶 | 三菱重工海尔 | RFC615TXZ | 3 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 科教楼10层楼顶 | 三菱重工海尔 | RFC400TXZ | 3 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 科教楼10层楼顶 | 三菱重工海尔 | RFC450TXZ | 2 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 科教楼10层楼顶 | 三菱重工海尔 | RFC504TXZ | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 科教楼10层楼顶 | 三菱重工海尔 | RFC560TXZ | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 科教楼10层楼顶 | 三菱重工海尔 | RFC680TXZ | 2 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |
| 科教楼10层楼顶 | 三菱重工海尔 | RFC735TXZ | 1 | 台 | 应急维修+月检+每年2次清洗保养 |

☆以上报价为全费用报价，报价中包含为完成该维保项目所需的包含税金在内的所有费用，主要包括(但不限于)：定期维护保养费、日常维修处理费、设备大修急修费、清洗费、空调水处理费、零配件更换费、检测费、人员工资福利、加班费、值班费、津贴、劳保费、各种保险、服装费、人员食宿与交通、安全教育、安全管理、事故赔偿、工具费、人工、差旅、管理、利润、税金、办公设备、器材、伴随服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等直至全部交付并正常使用的一切费用，同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。科教楼空调系统目前处于质保期（2年）内，结算时需扣除相关费用。

二、服务要求：

1.所有上岗人员必须具备相应资质、资格、持证上岗，操作经验丰富，并有相应的质量保证体系，遵循安全操作规程，中标单位须提供本项目上岗人员名单、资质及上岗证复印件（制冷空调作业证、高处作业证、电工证等）。所有维保操作流程均应遵守行业规范流程，达到国家规定的规范及标准，以确保空调设备及系统安全正常运行，否则发生任何后果由中标单位承担全部责任。

2.维保操作均应不影响正常的医疗秩序为前提。维保单位的检修不得影响医院正常办公，如有个别有可能影响的施工内容，须事前通知医院，并经医院同意后方可实施。

3.所有上岗人员需遵守院方的规章制度要求，文明规范检修施工。必须服从医院提出的文明检修施工服务的要求，维保单位的检修操作范围和施工人员活动范围，不得超出医院指定的区域（不得在病区随意走动）。

4.检修时产生的任何垃圾、废料由维保单位负责清理至医院指定的区域以及维保单位的施工工具、器具由维保单位负责整理。

5.与医院相关部门签订安全协议。须安全施工，发生任何事件其一切后果均由中标单位自行负责。乙方对自身维修施工及施工人员的安全负责，医院免责。

7.维修人员在工作过程中，与病区产生歧义，达不成一致意见的，应及时向领导报告，不可激化矛盾。

8.☆此项目范围内所有空调设备、附属设备、空调系统为全包服务，服务期限内院方不再支付任何维修耗材以及配件费用，必须知晓，在维保过程中提供合格全新（原厂）的保养耗材（包含且不限于冷冻油、滤芯、水处理药剂等），且在设备损坏维修时提供全新合格（原厂）的配件。

9.乙方需遵守医院管理，执行院方提出的合理化要求和建议。

10.不能按时恢复系统正常运转的，甲方可自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由乙方单位承担。

三、应急维修要求：

1.医院发现有空调隐患或故障的问题（不制冷、不制热、漏水等），派专人及时通知中标单位（含夜间），接采购单位通知后，必须在30分钟内到达现场维修，常规故障在2小时内处理完毕，非常规故障处理4小时内完成（包括常规部件的更换，非常规部件更换，且更换的配件须为原装配件），损坏更换的配件应交由采购单位。对更换下来的配件应由采购单位保管或由采购单位与中标单位共同销毁。大的维修问题（如需更换大部件或订货周期较长的备件）不得超过24小时（在24小时内未维修完成的，须以书面形式告知医院原由及预计完成时间，经医院认可后维保单位应按预计时间完成）。

2.乙方如应急维修响应不能及时到位并发生投诉等，按500元/次罚款；

3.乙方更换零部件前必须注明更换位置、配件品牌型号数量等具体数据，完成维修后制作单据交由院方验收存档。

四、其他要求：

1.乙方服务必须满足院方正常运营的需要。

2.乙方在运维行为与运维工程结束时要经过院方确认。

3.乙方对运维工作做好记录，每次保养的工单及年度运维报告要及时交院方留存。内容包含不限于：运行数据，检测数据，结论和建议。如机器故障需向调研方提供：故障原因，解决方案，维修所需时间及维修配件的质保时间，在得到院方确认后方可更换维修。

4.维修保养中所需更换的常用、易损零配件，乙方应有备件。更换后的非消耗性零配件，应有1年的保修期。

5.在服务期内服务工作不到位而造成院方损失的，乙方须承担相关赔偿责任。

6.维修零配件报价（需要原厂配件，阀门采用不锈钢阀门）含税

五、付款方式：

自合同签订，每年度维保周期内，维保服务6个月后支付年度合同金额的50%，服务期满后，运行1个月无故障支付剩余年度合同金额50%合同款。

备注：合同一年一签，上年度考核达标后签订下一年度合同，合同最多续签2年。（合同期共计3年）