西区屋面风冷热泵机组单面隔音降噪工程项目需求

一、项目简介

为解决西区屋面风冷热泵机组运行噪声扰民问题，现拟对机组侧增设单面隔音墙，确保噪声排放符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区限值要求，即昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A)。

二、项目目标

- 解决机组运行噪声扰民问题，治理后各敏感点位（居民区、医院周边建筑）噪声全面符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类区限值要求：昼间≤55dB (A)、夜间≤45dB (A) ，且长期运行（质保期内）噪声值不反弹。

- 噪声治理需兼顾机组核心功能，不得影响风冷热泵机组的正常通风、散热及检修维护。

- 治理范围覆盖机组西侧主要噪声传播路径，实现对空气传声（设备本体噪声、出风口噪声）的有效阻隔与衰减。

三、工程实际要求

- 施工地点：扬州大学附属医院西区屋面，需要严格遵守医院院区管理规定，提前报备进场人员、设备及施工计划。

- 施工工期需要制定施工进度计划，避免工期延误。

- 施工期间不得影响医院正常运营：严禁干扰病房、行政楼、综合病房楼的诊疗、办公秩序，不得占用急救通道、消防通道，高空作业需设置安全警戒区，避免对下方人员、设施造成风险。

- 工程材料需要符合方案，严禁使用伪劣代替材料，材料需要提供出厂合格证和专业的第三方检测报告等质保证明材料。

- 结构稳定性需要满足抵御≥6级风力，连接牢固无松动，密封性能好，无漏声缝隙。

- 设备下部为主要声源之一，噪声涉及频带为宽频，存在低频噪声辐射；为达到合理的吸声效果，实现低频噪声的有效治理，靠近设备下半部分的吸声板需要填充超结构材料加强低频吸声效果，保证治理达到预期。

- 屏体支撑及加固措施禁止安装依附女儿墙体，屏体横梁与设备钢结构满焊连接，横梁与侧管道支架之间连接须贴合后满焊。

四、材料与要求

| 序号 | 材料名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100mm热镀锌方管 | 100×100×3mm 热镀锌方管 | 0.3 | t | 30m |
| 2 | 125mm H 钢 | 125mm*125mm H 钢（HN125）表面喷漆防锈处理 | 1.07 | t | 45m |
| 3 | 热镀锌钢板 | Q235B 热镀锌钢板，锌层≥275g/m²，静电喷涂环氧粉末（厚度≥60μm，硬度≥2H） | 50 | m2 |  |
| 4 | 阻尼层 | 2mm 丁基橡胶，密度1.65g/cm³，-40℃~120℃耐温，损耗因子0.1~0.8（-50~70℃） | 50 | m2 | 声屏障材料 |
| 5 | 热镀锌穿孔板 | 1.0mm 热镀锌钢板，孔径3-5mm，孔距10-15mm，耐盐雾≥48小时 | 50 | m2 | 声屏障材料 |
| 6 | 吸声棉 | 离心玻璃棉，48kg/m³，憎水率≥98%，防火A级，外包200g/m²无纺布 | 5 | m3 | 声屏障材料 |
| 7 | 焊材 | 用于H钢支架、声屏障部件焊接，确保连接强度 | 10 | Kg |  |

注：

- 本改造项目为“交钥匙项目”，以上清单内容为预估量，请投标人自行核算完成本项目需求具体清单数量及内容，确保安装工程交付使用。

- 以上报价包含从安装到交付采购人使用所包含的一切费用，包括但不限于增值税、销售税及其它税费、各种规费、运输费、装卸费、仓储费、包装费、设计费、制作费、材料费、备品备件费、搬运费、管理费、安全文明施工费、资料费、机械使用费、工具使用费、声学协调和集成（含不可预见费用）、工人食宿费用、安装拆除设备租用费、现场培训费等直至合同有效期内各项应有费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用和利润。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价中。

- 工期：合同签订后30天内完成安装调试并验收。

- 安装区域为西区屋面，靠近主楼病房。以上报价综合考虑施工措施费用，施工现场服从院方协调。

五、质量与售后要求

- 质保期：整体工程质保期2年，自最终验收合格之日起计算，质保期内免费维修、更换故障部件（非人为损坏）。

- 售后服务：响应时间4小时内；到达现场48小时内；5个工作日内排除故障并交付使用。

- 提供验收资料。包含工艺、对接、图纸、方案、选型等，提供图纸、材料证明等文件纸质及电子档各一份。

- 质检要求：

（1）质量要求：所有材料需要符合国家相关标准及方案指定参数。

（2）验收流程：安装完成后，双方共同委托第三方检测机构进行噪声检测，并且提供符合要求的检测报告。检测时间由甲方定，检测合格，检测费用由甲方承担，检测不合格检测费用由施工单位承担，并返工处理，重新检测。

六、安全与文明施工

- 安全管理：施工单位需要建立完善的安全管理体系，项目经理为第一责任人，项目实施期间项目经理必须在岗履职。配备专职安全员，特种人员要求100%持证上岗。

- 作业时段控制：切割、焊接或钻孔等高噪声工作集中在9:00-11:00,14:00-16:00，避开医院午休时间以及周边居民夜间休息时间，法定节假日非必要不施工。

西区屋面风冷热泵机组单面隔音降噪工程隔声屏示意图