锅炉年检维修保养项目附件

1.项目名称：扬州大学附属医院锅炉年检维修保养项目。

2.本项目服务要求。

| 检测项目 | WNS—4—1.25—Y/Q | WNS—2—1—Y/Q |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拆装前后烟箱，重砌耐火墙，清理炉膛。（包含材料） | 拆装前后烟箱，重砌耐火墙，清理炉膛。（包含材料） |
| 2 | 通烟管，清理烟管积灰。 | 通烟管，清理烟管积灰。 |
| 3 | 拆装压力表，并校验合格。（如遇需要更换压力表，需提供符合国标的压力表，三通等） | 拆装压力表，并校验合格。（如遇需要更换压力表，需提供符合国标的压力表，三通等） |
| 4 | 拆装校验安全阀。 | 拆装校验安全阀。 |
| 5 | 清洗并吹扫压力表弯管。 | 清洗并吹扫压力表弯管。 |
| 6 | 拆装清洗两侧水位计。清理管道，清洗水位计缓冲器。清理探针污垢。 （北侧水位压差计需拆卸冲洗） | 拆装清洗两侧水位计，清理管道。 |
| 7 | 冷凝器管道联接处有两处渗漏，需拆开查看并维修。 | 清洗水位计缓冲器。清理探针污垢。 |
| 8 | 清洗燃气管道滤网。 | 清洗燃气管道滤网。 |
| 9 | 清理电控柜，排查线路，校验安全联动系统。 | 清理电控柜，排查线路，校验安全联动系统。 |
| 10 | 燃烧器清理并校验。 | 燃烧器清理并校验。 |
| 11 | 拆装人手孔，查看锅炉内部情况，有无破损及脱落，修理炉膛并清理烟管等。（如需修理炉膛，需包含材料） | 拆装人手孔，查看锅炉内部情况，有无破损及脱落，修理炉膛并清理烟管等。（如需修理炉膛，需包含材料） |
| 12 | 更换排污阀门并清理排污管道。（包含阀门） | 更换排污阀门并清理排污管道。（包含阀门） |
| 13 | 锅筒内部冲洗，去除渣垢。 | 锅筒内部冲洗，去除渣垢。 |
| 14 | 水泵检修并维护 | 水泵检修并维护 |
| 15 | 锅炉水质送检，并出具合格的检测报告。 | 锅炉水质送检，并出具合格的检测报告。 |
| 16 | 锅炉外部检测，并出具合格的检测报告。 | 锅炉外部检测，内部检测 ，并出具合格的检测报告。 |
| 17 | 分汽缸阀门检修。 |  |
| 18 | 分汽缸检测，并出具年检报告。 |  |

- 本项目的特定资格要求：投标人持有有效的特种设备安装改造维修许可证（锅炉安装维修）或具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目包含锅炉安装）。

- 投标报价采用全包维保的方式，报价包含但不限于提供的增值税、各种规费及税费、维保服务费、所有配件及材料费、所有检测费、所有涉及的维修安装费、运输费、装卸费、验收前保管费、保险费、维修费、人工费、管理费、调试费、培训费、资料费、机械使用费、工具使用费、政策性文件规定的各项应有费用、质保期内的维保费等直至完成本维保项目发生的所有费用和利润，磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价，同时供应商应将招标交易费用考虑在投标报价中。在合同期内由甲方提出的其他技改需求，双方另行商议。