东区四号楼冷却塔填料更换项目

- 一、更换冷却塔整体填料、电机轴承及油封

使用原厂原品牌或高于原有配套填料，同现有填料材质、样式、形式、类型、规格、性能，根据技术参数要求：台塑（南亚），材料等级：原生料，材料原基片厚度：0.3mm，防火等级：B1级；氧指数≧32，使用寿命≧15年；漂水率≦千分之0.1）提供带CMA或CNAS认证标识的检测报告(第三方出具)，原件备查。

二、项目清单及技术参数要求

| 编号 | 项目名称 | 部件 | 塔型品牌 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换电机轴承及油封 | 深沟球轴承 | LRCM-H-65良机 | 台 | 2 | 具有耐超高转速及耐高温无噪声，摩擦系数小，极限转速高，运转精度高，经久耐用，使用寿命超长等优点 |
| 2 | 填料整体更换 | 阻燃PVC | LRCM-H-65良机 | 台 | 2 | 1.化学稳定性好，耐酸、耐碱及有机溶剂的腐蚀； 2.阻燃自熄性好，氧指数>35； 3.产品亲水性能强，成膜性好，易于填料的热传导填料； 4.采用专用设计软件开发的填料，具有导流、散热、收水三合一功能； 蜂窝式进风结构，使进风更均匀、进风阻力小，而且能有效防止垃圾进入冷却塔； - 填料表面的特殊波纹，使水在填料表面停留时间增长，提高换热效率。交叉式收水设计展格控制了漂水损失，其漂水率极低； 填料为PVC片材经真空吸塑成型，100%原生料，满足于防火B1级以上要求及50℃以下长期运行,亲水性能及热力性能更优等特点; 6、填料需要能够在-30℃到68℃的温度范围内稳定工作（维卡软化温度：78），以确保其在高温环境下的使用寿命和性能。‌ 7、‌冷却塔填料的耐老化性能要求‌：填料需要具有良好的耐老化性能，以确保其在长期使用中不会因老化而失去性能。 8、‌冷却塔填料的抗紫外线性能要求‌：填料需要具有抗紫外线性能，以防止紫外线对其造成损害。 9、‌冷却塔填料的通风阻力要求‌：填料需要具有较小的通风阻力，以确保空气能够顺畅地通过填料进行热交换。 10、材料品牌：台塑（南亚），材料等级：原生料，材料原基片厚度：0.3mm,防火等级：B1级；氧指数≧32，使用寿命≧15年；漂水率≦千分之0.1，提供带CMA或CNAS认证标识的检测报告(第三方出具)。 |
| 3 | 垃圾清运 |  |  | 项 | 1 | 施工时产生垃圾及废料 |

本更换项目为“交钥匙项目”，以上清单项目仅供参考，需要现场勘察并自行核算完成本更换项目内容，现场勘察联系人：罗垠塍；电话：13912132986

以上报价包含从维修更换到交付采购人使用所包含的一切费用，包括但不限于增值税、销售税及其它税费、各种规费、运输费、装卸费、仓储费、包装费、设计费、制作费、材料费、设施拆除及搬运费、安装费、设施拆除恢复费、吊运费、管理费、安全文明施工费、资料费、机械使用费、工具使用费、人工降效费等直至合同有效期内各项应有费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用和利润。谈判文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价中。

- 三、质量保证要求

- 1.本项目质保期2年，质保期自验收报告确认签字日起，开始进入质保期。（提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟）

- 2.质保期内，一旦发生质量问题，中标人在接到通知的1小时响应，在4小时内到达现场，一切费用由中标供货商负责。更换部件时须保证与原有产品的规格、型号、颜色和结构的一致性，并不得影响已使用场所的正常工作的开展。

3.质保期内，所有维修、更换服务均为上门服务，由此产生的费用由供应商自行承担。若同一质量问题经两次维修仍无法修复的，供应商负责包换。

4.维修前必须提前提供样品，经甲方认可后方可实施。

- 5.本项目须中标后20天完成本更换项目，确保冷却塔调试运行和交付使用。