项目需求

一、项目名称：

扬州大学附属医院水泵维保项目。

二、项目简要说明：

| 序号 | 名称 | 服务期 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扬州大学附属医院水泵维保项目。 | 1年 | 对清单内所有水泵及控制柜进行定期巡检、维护保养、故障抢修，保障水泵的稳定运行。 |

三、维保单位资格要求：

1.营业执照副本；招标内容在其营业执照的经营范围内,包含维修、维保；

2.维保人员不少于4人，其中现场负责人及安全管理人员具备有效的“安全管理人员资格证”和应急管理厅颁发合格有效的“电工作业证、焊接与热切割作业证、高处作业证、制冷与空调作业证”。施工人员交叉持证，每人必备电工作业证和其他单项作业证至少2项；管理人员具备机电类专业大专及以上学历，并提供有效的毕业证书；

3.投标企业为维保人员投保意外伤害险；

四、现场勘察时间及地点

1.勘察地点：扬州大学附属医院西区/东区

2.联 系 人： 李传杰（西区） 罗垠塍（东区）

联系电话：  13773500672    13912132986

五、报价方式：根据清单内容报价

1.水泵机电设备清单

| 东区水泵设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 1号楼顶 | 控制柜 |  | 2 | 台 |
| 2 |  | 冷冻水循环泵（荏原） | 80X65FS4KA511 | 3 | 台 |
| 3 | 7号楼顶 | 设备电源控制柜 |  | 3 | 台 |
| 4 |  | 立式循环水泵（格兰富） | TP80--340/4A-F-A-BAQE | 2 | 台 |
| 5 |  | 冷冻水循环泵（凯泉） | 100KQL100-32-15/2 | 3 | 台 |
| 6 | 7号楼负一层 | 二次水箱循环泵（赛莱默） | WEA132S1-2 V1/B5 | 2 | 台 |
| 7 | 7号楼负一层 | 设备电源控制柜 |  | 1 | 台 |
| 8 | 3号楼机房 | 设备电源控制柜 |  | 4 | 台 |
| 9 |  | 卧式热水循环泵（威乐） | PH1501QH | 1 | 台 |
| 10 |  | 冷冻水循环泵（凯泉） | E125/170/22 | 3 | 台 |
| 11 |  | 冷却水循环泵（赛莱默） | 1631 5D 22KW 1500 | 3 | 台 |
| 12 |  | 立式不锈钢多节离心泵（罗瓦拉）（无负压） | 15SV05F040T | 3 | 台 |
| 13 |  | 冷凝水回收泵 | CR5-8 A--A--A--E--HQQE | 2 | 台 |
| 14 |  | 热水罐循环泵（罗瓦拉） | CEA120/3-V | 2 | 台 |
| 15 | 3号楼顶 | 设备电源控制柜 |  | 1 | 台 |
| 16 |  | 冷冻水循环泵（赛莱默） | 1631--2.5D15KW 1500 | 2 | 台 |
| 17 | 4号楼机房 | 冷冻循环泵（赛莱默） | YE2-160M-4 | 3 | 台 |
| 18 |  | 冷却循环泵（赛莱默） | YE2-160M-4 | 3 | 台 |
| 19 |  | 换热器循环泵（赛莱默） | YE2-132S1-2 | 2 | 台 |
| 20 |  | 冷凝水卧式管道泵（威乐） | PUN-601EH | 2 | 台 |
| 21 |  | 无负压供水泵（罗瓦拉） | WEA112M-2V18/B14 | 2 | 台 |
| 22 |  | 补水泵（罗瓦拉） | WEA7112/B14 | 2 | 台 |
| 23 |  | 设备电源控制柜 |  | 3 | 台 |
| 24 | 4号楼楼顶 | 设备电源控制柜 |  | 1 | 台 |
| 25 | 锅炉房 | 热水循环泵（格兰富） | CR5-26A-FGJ-A-E-HQQE | 2 | 台 |
| 26 |  | 热水循环泵（恩达泵业） | JGGC2.4-112 | 1 | 台 |
| 27 |  | 热水循环泵（亚太泵业） | 2.4-11.2/14 | 1 | 台 |
| 28 |  | 循环泵（南方泵业） | CHL12/40LSWSC | 2 | 台 |
| 29 |  | 循环泵（南方泵业） | CDLF16-3FSWSC | 1 | 台 |
| 30 |  | 循环泵 | CRN10-20 A-FGJ-G-V-HQQV | 1 | 台 |
| 31 | 锅炉房楼梯肚 | 循环泵 | MMG90L-2-24FF165-E3 | 2 | 台 |
| 西区水泵设备 |  |  |  |  |  |
| 32 | 中央空调机房 | （2台离心+溴化锂）PACO冷却泵 | ELD280M-4 90KW | 3 | 台 |
| 33 | 中央空调机房 | （2台离心+溴化锂）PACO冷冻泵 | ELD280M-4 90KW | 3 | 台 |
| 34 | 中央空调机房 | （螺杆机）格兰富1号冷冻泵 | MMG225M-4-60-12 | 1 | 台 |
| 35 | 中央空调机房 | （螺杆机）格兰富1号冷却泵 | MMG225M-4-60-12 | 1 | 台 |
| 36 | 中央空调机房 | （螺杆机）博山2号冷却泵 | KT200-150-315 | 1 | 台 |
| 37 | 中央空调机房 | （螺杆机）博山2号冷冻泵 | KT150-125-400 | 1 | 台 |
| 38 | 中央空调机房 | 1号板换循环泵 | 红泵（16104D 90KW） | 1 | 台 |
| 39 | 中央空调机房 | 2号板换循环泵 | 山东双轮 ISG(B200-400)(I)B | 3 | 台 |
| 40 | 中央空调机房 | 设备电源控制柜 | 离心4、螺杆2、溴化锂2、板换2 | 10 | 台 |
| 41 | 中央空调机房 | 冷凝水回收泵 | 山东双轮 ISG(B)50--100 | 2 | 台 |
| 42 | 中央空调机房对面 | 生活水二次供水循环泵 | 格兰富CR45-2 A-F-A-E-HQQE/7.5KW/45m³/h/51.7m | 3 | 台 |
| 43 | 中央空调机房对面 | 生活水二次供水循环泵 | 格兰富CR20-06 A-F-A-E-HQQE/7.5KW/21m³/h/88.4m | 3 | 台 |
| 44 | 中央空调机房对面 | 生活水二次供水循环泵 | CR64-5-1 A-F-A-E-HQQE/30KW/64m³/h/108.5m | 2 | 台 |
| 45 | 中央空调机房对面 | 生活水二次供水循环泵控制柜 |  | 3 | 台 |
| 46 | 裙楼楼顶 | 塞莱默冷冻水泵 | 流量85m3/h 扬程32m 15kw | 2 | 台 |
| 47 | 裙楼楼顶 | 冷冻水泵控制柜 |  | 2 | 台 |
| 48 | 中央空调机房 | 冷却塔风机控制柜 |  | 1 | 台 |
| 49 | 裙楼楼顶 | 冷却塔设备电源控制柜 |  | 4 | 台 |
| 50 | 住院部27楼 | 上区热水泵 | TP32--250/2A--F-B--BAQE | 2 | 台 |
| 51 | 住院部27楼 | 控制柜 | SSController 2X1.5KW 0th | 1 | 台 |
| 52 | 住院部4楼 | 中区热水泵 | TP 32-250/26.3 | 2 | 台 |
| 53 | 住院部4楼 | 控制柜 | SSController 2X1.5KW 0th250 | 1 | 台 |
| 54 | 住院部4楼 | 下区热水泵 | TP32-230/23.6 | 4 | 台 |
| 55 | 住院部4楼 | 控制柜 | SS Controller 2X0.75KW 0th | 1 | 台 |

注：1) 以上设备清单仅供参考，以现场实物为准。

2) 本项目投标报价包含但不限于提供的维修服务费、增值税、销售税及其它税费、各种规费、检测费、运输费、装卸费、保险费、维修费、人工费、管理费、调试费、培训费、机械使用费、工具使用费、质保费等直至质保期内所有费用和利润。本协议总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

3) 由乙方按合同价进行包干，在承包期内包工、包材料（含200元以内的配件，超出200元，由甲方采购或委托乙方采购）、包质量、包安全的方式进行承包；水泵及电机的主要配件需要更换或故障时，乙方负责更换，只收取材料费，不再收取人工费。

2.维护保养明细和周期表

| 检查周期 | 检查、保养内容 |
| --- | --- |
| 月度检查项 | 电动机线圈绝缘电阻 |
|  | 电动机轴承有无阻滞或异常声响 |
|  | 测试电机电流 |
|  | 电机温度 |
|  | 电动机风叶有无碰壳现象 |
|  | 清洁电动机外壳 |
|  | 检查水泵轴承 |
|  | 检查水泵轴 |
|  | 检查水泵压盘根和机械密封 |
|  | 清洁水泵外表 |
|  | 检查水泵机组螺栓是否紧固 |
|  | 检查鼓风机联轴器内油位、油色，每6月更换专用润滑油 |
|  | 传动皮带是否完好 |
| 季节性检查项 | 更换设有注油口的电机及水泵轴承油脂 |
|  | 检查水泵及电动机是否脱漆严重，否则应彻底铲除脱落层油漆后重新油漆 |

3.应急维修说明

| 项目 | 序号 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 水泵 （清单中所含所有泵组） | 1 | 水泵运行中出现剧烈振动或异常声响 |
|  | 2 | 电机故障，包括电机不启动、过载跳闸、绝缘击穿或运行中温度急剧升高 |
|  | 3 | 水泵轴承过热或抱死 |
|  | 4 | 水泵机械密封或盘根突然大量漏水，或泵体出现裂纹渗漏 |
|  | 5 | 包含但不限于上述的故障问题 |
| 控制柜 （清单中所含所有控制柜） | 1 | 控制回路故障、继电器损坏或接触器卡死等引起水泵无法启动或停止 |
|  | 2 | 断路器、接触器、热继电器、变频器等元件出现烧焦、冒烟、炸裂等情况 |
|  | 3 | 控制柜进线电源缺相、电压异常或总开关跳闸，导致整机失电 |
|  | 4 | 手动/自动切换失效、PLC或触摸屏死机、程序丢失等控制系统故障 |
|  | 5 | 电流表、电压表、压力表等显示数值严重偏差或无显示，影响运行监控 |
|  | 6 | 柜内出现明显的异响放电声或烧焦味 |
|  | 7 | 包含但不限于上述的故障问题 |

4.月检要求

| 项目 | 序号 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 水泵（清单中所含所有泵组） | 1 | 检查水泵机组运行声音是否正常，有无异常振动或杂音。 |
|  | 2 | 检查地脚螺栓及连接件是否松动，底座及泵体有无明显变形或锈蚀。 |
|  | 3 | 检查机械密封或盘根处泄漏量是否在规定范围内。 |
|  | 4 | 检查电机运行电流是否在额定范围内，电机外壳温度有无异常升高 |
|  | 5 | 检查水泵进出口压力表指示是否正常稳定 |
| 控制柜（清单中所含所有控制柜） | 1 | 清理控制柜内部及表面的灰尘，保持元器清洁，防止积灰导致散热不良或短路 |
|  | 2 | 检查各接线端子有无松动、氧化或过热痕迹，必要时紧固螺丝 |
|  | 3 | 手动操作接触器、继电器，观察动作是否灵活、有无卡滞，触点吸合是否良好 |
|  | 4 | 检查电源、运行、故障指示灯是否正常亮灭，电流表、电压表显示是否准确 |
|  | 5 | 检查柜内散热风扇运转是否正常，有无异响或停转，确保通风良好 |
|  | 6 | 观察继电器、断路器等保护元件设定值是否合理，有无误动作或失效迹象 |

5.保养要求

| 项目 | 序号 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 水泵 （清单中所含所有泵组） | 1 | 定期更换易损件，如机械密封、轴承、叶轮、联轴器弹性圈等 |
|  | 2 | 对轴承箱及电机轴承定期加注或更换润滑脂，保持良好润滑状态 |
|  | 3 | 定期检测电机绝缘电阻，测试水泵实际流量、扬程及运行效率 |
|  | 4 | 检查联轴器对中情况，调整电机与水泵的同轴度 |
| 控制柜 （清单中所含所有控制柜） | 1 | 对使用时间较长、动作频繁或性能下降的元件进行预防性更换 |
|  | 2 | 测量控制柜主回路及控制回路的绝缘电阻，确保符合规范要求 |
|  | 3 | 对变频器等电子元件进行参数检查或校准，确保运行参数准确 |
|  | 4 | 对所有接线端子、安装螺丝、接地线进行全面检查和紧固 |

六、维保范围及内容

1、保养协议期内，乙方派出保养人员每30天进行查次对甲方上述的水泵进行巡检、记录、建档备查。巡检的要求和范围按本协议要求及水泵维保服务项目需求执行。

3、如有必要更换设备的配件，乙方应及时通知甲方，经甲方同意后，乙方应按备品备件清单及价格的标准收费，同时乙方应保证供应价为销售区域的最低价格，否则甲方有权向乙方追偿所有差价。

4、更换材料费用；乙方每次将损坏的配件交甲方签字确认进行结算。

5、乙方对甲方协议维保范围内的设备进行有力的运行维护及保养服务，确保甲方设备正常运行。

6、乙方应做好定期检查记录工作，建立专项的记录档案。

7、每次定期保养检查后十天内，乙方向甲方呈交检查状况的报告，向甲方以书面形式提出必要的修理意见或更换零配件的要求。

8、定期对设备进行检查和维护保养，具体内容为：

| 序号 | 维保内容 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 巡检不少于一次，针对医院所有水泵及控制柜 | 每月 |
| 2 | 出具水泵维保清单及故障排除情况清单 |  |
| 3 | 对水泵清扫 | 每两个月一次 |
| 4 | 对控制柜以及变频器清扫 |  |
| 5 | 同心度检查，必要时更换联轴器柱销 |  |
| 6 | 控制柜检查松动情况，并及时紧固以及更换 | 每三个月一次 |
| 7 | 对免维修电机轴承的检查，必要时更换 |  |
| 8 | 电机加油，加注耐温150度以上的高温锂基脂，并拧开加油及卸油嘴 |  |

七、维保要求

1、乙方须提供24小时的电话技术支持和维保服务。

2、每次进入夏季和冬季空调机组进行正常开机运行前和停机后乙方须对维保范围内的设备按照规范要求进行开机前的维护保养。

3、乙方有义务指导甲方所属的操作人员了解设备的结构和工作原理，并进行基本的操作培训，以使各设备保持在最佳运行状态。

4、乙方对于所有维保服务项目须给予优先处理。

5、对突发性机组故障，乙方提供紧急免费修理服务。

6、乙方接到甲方紧急抢救的电话或通知后，乙方维修人员必须在半小时内赶到现场进行抢修（如服务人员恰好在外地等特殊原因，可以先电话指导并尽快赶到现场），确保甲方设备正常运行。

7、乙方必须按约定、国家标准和甲方的保养服务书的内容对设备提供维修保养服务。乙方不按照相关规定进行保养工作，甲方将按照每次壹仟元向乙方收取处罚金，三次以上不按照规定进行保养甲方有权提前终止协议并按照协议价的20%进行处罚。因协议终止造成的一切损失由乙方承担。

8、每次维保工作完毕后，甲方须在维保人员的"维修保养报告书"上签字确认。如维保人员没有按规定的时间和保养项目进行保养，或违反甲方的有关规定，甲方将书面警告乙方，经警告仍无实质性响应，甲方有权提前终止协议并按协议价的20%收取乙方违约金。因保养不善造成甲方的损失由乙方承担。

9、每年保养期结束，乙方必须提供壹年的保养维护记录清单。

八、付款方式

1.付款方式：维保每满6个月，且无质量问题、无违约行为，支付协议总价的 50%；维保期满，且无质量问题、无违约行为，付清全部维保费用；如甲方发现服务不响应的情况，有权扣除部分保养费用。

2.付款前，乙方须提供正规增值税发票向甲方办理报销手续。若乙方未能及时提供或票据不符合规定，甲方有权拒付，由此造成的一切损失由乙方承担（以上均不计息）。

3.总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。